## device_config
System | Name | DeviceType | Area | Description
空调末端系统 | ALKA_AH201 | AHU1 | 2层 | 空調箱201 | 说明： DeviceType为设备类别。 建议Name命名规则：类别(建筑/设备)+‘_’+楼层+‘_’+设备+‘_’+序号 比如 当楼层或设备序号不存在时，可以省略。 #为设备序号的简写。#16为1~16 添加设备规则：当增加设备时，插入一行，按照以上规则添加设备
空调末端系统 | ALKA_AH202 | AHU1 | 2层 | 階梯教室空調箱202
空调末端系统 | ALKA_AH301 | AHU1 | 3层 | 空調箱301
空调末端系统 | ALKA_AH302 | AHU1 | 3层 | 空調箱302
空调末端系统 | ALKA_AH401 | AHU1 | 4层 | 空調箱401
空调末端系统 | ALKA_AH402 | AHU1 | 4层 | 空調箱402
空调末端系统 | ALKA_AH501 | AHU1 | 5层 | 空調箱501
空调末端系统 | ALKA_AH502 | AHU1 | 5层 | 空調箱502 | 电梯系统、照明系统、冷源系统、空调末端系统、自来水系统、发电机系统、消防系统、电力系统
空调末端系统 | ALKA_AH601 | AHU1 | 6层 | 空調箱601
空调末端系统 | ALKA_AH602 | AHU1 | 6层 | 空調箱602
空调末端系统 | ALKA_AHB11 | AHU1 |  | 中控室空調箱
空调末端系统 | ALKA_AHB12 | AHU1 | 1层 | 空調箱102
空调末端系统 | ALKA_AHB21 | AHU1 | 地下1层 | 直吹式空調箱B201
空调末端系统 | ALKA_AHB22 | AHU1 | 地下2层 | 直吹式空調箱B202
空调末端系统 | ALKA_OA201 | AHU1 |  | 外氣空調箱
空调末端系统 | ALKA_OAB11 | AHU2 |  | 中控室空調箱-OA風車
空调末端系统 | ALKA_CO2201 | AIC1 | 2层 | 空調箱201-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2202 | AIC1 | 2层 | 空調箱201-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2221 | AIC1 | 2层 | 階梯教室空調箱202-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2222 | AIC1 | 2层 | 階梯教室空調箱202-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2301 | AIC1 | 3层 | 空調箱301-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2302 | AIC1 | 3层 | 空調箱301-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2303 | AIC1 | 3层 | 空調箱302-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2304 | AIC1 | 3层 | 空調箱302-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2401 | AIC1 | 4层 | 空調箱401-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2402 | AIC1 | 4层 | 空調箱401-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2403 | AIC1 | 4层 | 空調箱402-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2404 | AIC1 | 4层 | 空調箱402-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2501 | AIC1 | 5层 | 空調箱501-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2502 | AIC1 | 5层 | 空調箱501-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2503 | AIC1 | 5层 | 空調箱502-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2504 | AIC1 | 5层 | 空調箱502-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2601 | AIC1 | 6层 | 空調箱601-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2602 | AIC1 | 6层 | 空調箱601-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_CO2603 | AIC1 | 6层 | 空調箱602-CO2-1
空调末端系统 | ALKA_CO2604 | AIC1 | 6层 | 空調箱602-CO2-2
空调末端系统 | ALKA_COB11 | AIC2 | 地下1层 | B1F-CO傳感器01
空调末端系统 | ALKA_COB12 | AIC2 | 地下1层 | B1F-CO傳感器02
空调末端系统 | ALKA_COB13 | AIC2 | 地下1层 | B1F-CO傳感器03
空调末端系统 | ALKA_COB21 | AIC2 | 地下2层 | B2F-CO傳感器01
空调末端系统 | ALKA_COB22 | AIC2 | 地下2层 | B2F-CO傳感器02
空调末端系统 | ALKA_COB23 | AIC2 | 地下2层 | B2F-CO傳感器03
空调末端系统 | ALKA_COB24 | AIC2 | 地下2层 | B2F-CO傳感器04
空调末端系统 | ALKA_COB31 | AIC2 | 地下3层 | B3F-CO傳感器01
空调末端系统 | ALKA_COB32 | AIC2 | 地下3层 | B3F-CO傳感器02
空调末端系统 | ALKA_COB33 | AIC2 | 地下3层 | B3F-CO傳感器03
空调末端系统 | ALKA_COB34 | AIC2 | 地下3层 | B3F-CO傳感器04
冷源系统 | ALKA_2HWDPT | AIDP |  | 二次冰水差壓
冷源系统 | ALKA_LOADPT1 | AIDP |  | 管末負載壓差C-LINE
冷源系统 | ALKA_LOADPT2 | AIDP |  | 管末負載壓差E-LINE
冷源系统 | ALKA_SYSFT1 | AIF1 |  | 冰水回水流量
空调末端系统 | ALKA_MT211 | AIM1 |  | 外氣空調箱-風管濕度
空调末端系统 | ALKA_MT212 | AIM1 |  | 外氣空調箱-外氣濕度
空调末端系统 | ALKA_PT201 | AIP1 | 2层 | 空調箱201-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT211 | AIP1 |  | 外氣空調箱-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT301 | AIP1 | 3层 | 空調箱301-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT302 | AIP1 | 3层 | 空調箱302-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT401 | AIP1 | 4层 | 空調箱401-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT402 | AIP1 | 4层 | 空調箱402-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT501 | AIP1 | 5层 | 空調箱501-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT502 | AIP1 | 5层 | 空調箱502-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT601 | AIP1 | 6层 | 空調箱601-風管壓力
空调末端系统 | ALKA_PT602 | AIP1 | 6层 | 空調箱602-風管壓力
冷源系统 | ALKA_2HWPT1 | AIP2 |  | 二次冰水出水壓力
冷源系统 | ALKA_SYSPT1 | AIP2 |  | 冰水回水壓力
冷源系统 | ALKA_CTTWB | AIT1 |  | 冷卻水塔外氣濕球溫度
空调末端系统 | ALKA_TT201 | AIT1 | 2层 | 空調箱201-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT202 | AIT1 | 2层 | 階梯教室空調箱202-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TT211 | AIT1 |  | 外氣空調箱-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT212 | AIT1 |  | 外氣空調箱-外氣溫度
空调末端系统 | ALKA_TT301 | AIT1 | 3层 | 空調箱301-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT302 | AIT1 | 3层 | 空調箱302-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT401 | AIT1 | 4层 | 空調箱401-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT402 | AIT1 | 4层 | 空調箱402-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT501 | AIT1 | 5层 | 空調箱501-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT502 | AIT1 | 5层 | 空調箱502-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT601 | AIT1 | 6层 | 空調箱601-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TT602 | AIT1 | 6层 | 空調箱602-風管溫度
空调末端系统 | ALKA_TTB21 | AIT1 | 地下2层 | 直吹式空調箱B201-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TTB22 | AIT1 | 地下2层 | 直吹式空調箱B202-室內溫度
冷源系统 | ALKA_CWTT1 | AIT2 |  | 冷卻水出水溫度
冷源系统 | ALKA_CWTT2 | AIT2 |  | 冷卻水回水溫度
冷源系统 | ALKA_SYSTT1 | AIT2 |  | 冰水出水溫度
冷源系统 | ALKA_SYSTT2 | AIT2 |  | 冰水回水溫度
空调末端系统 | ALKA_TTB11 | AITR |  | 中控室空調箱-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TTB12 | AITR | 1层 | 空調箱102-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TTB2R | AITR | 地下2层 | B2F變電機房-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TTB3R | AITR | 地下3层 | B3F變電機房-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TTR01 | AITR |  | RF電梯機房壁扇1-室內溫度
空调末端系统 | ALKA_TTR02 | AITR |  | RF電梯機房壁扇2-室內溫度
照明系统 | ALKS_ALT01050 | SEN | 1层 | 1F男廁
照明系统 | ALKS_ALT01051 | SEN | 1层 | 1F女廁
照明系统 | ALKS_ALT01504 | SEN | 1层 | 1樓15L-4
照明系统 | ALKS_ALT02001 | SEN | 2层 | 2樓2L-1
照明系统 | ALKS_ALT02002 | SEN | 2层 | 2樓2L-2
照明系统 | ALKS_ALT02003 | SEN | 2层 | 2樓2L-3
照明系统 | ALKS_ALT02004 | SEN | 2层 | 2樓2L-4
照明系统 | ALKS_ALT02005 | SEN | 2层 | 2樓2L-5
照明系统 | ALKS_ALT02006 | SEN | 2层 | 2樓2L-6
照明系统 | ALKS_ALT02007 | SEN | 2层 | 2樓2L-7
照明系统 | ALKS_ALT02008 | SEN | 2层 | 2樓2L-8
照明系统 | ALKS_ALT02009 | SEN | 2层 | 2樓2L-9
照明系统 | ALKS_ALT02010 | SEN | 2层 | 2樓2L-10
照明系统 | ALKS_ALT02011 | SEN | 2层 | 2樓2L-11
照明系统 | ALKS_ALT02012 | SEN | 2层 | 2樓2L-12
照明系统 | ALKS_ALT02013 | SEN | 2层 | 2樓2L-13
照明系统 | ALKS_ALT02014 | SEN | 2层 | 2樓2L-14
照明系统 | ALKS_ALT02015 | SEN | 2层 | 2樓2L-15
照明系统 | ALKS_ALT02016 | SEN | 2层 | 2樓2L-16
照明系统 | ALKS_ALT02017 | SEN | 2层 | 2樓2L-17
照明系统 | ALKS_ALT02018 | SEN | 2层 | 2樓2L-18
照明系统 | ALKS_ALT02019 | SEN | 2层 | 2樓2L-19
照明系统 | ALKS_ALT02020 | SEN | 2层 | 2樓2L-20
照明系统 | ALKS_ALT02021 | SEN | 2层 | 2樓2L-21
照明系统 | ALKS_ALT02022 | SEN | 2层 | 2樓2L-22
照明系统 | ALKS_ALT02023 | SEN | 2层 | 2樓2L-23
照明系统 | ALKS_ALT02024 | SEN | 2层 | 2樓2L-24
照明系统 | ALKS_ALT02025 | SEN | 2层 | 2樓2L-25
照明系统 | ALKS_ALT02026 | SEN | 2层 | 2樓2L-26
照明系统 | ALKS_ALT02027 | SEN | 2层 | 2樓2L-27
照明系统 | ALKS_ALT02028 | SEN | 2层 | 2樓2L-28
照明系统 | ALKS_ALT02029 | SEN | 2层 | 2樓2L-29
照明系统 | ALKS_ALT02030 | SEN | 2层 | 2樓2L-30
照明系统 | ALKS_ALT02031 | SEN | 2层 | 2樓2L-31
照明系统 | ALKS_ALT02032 | SEN | 2层 | 2樓2L-32
照明系统 | ALKS_ALT02033 | SEN | 2层 | 2樓2L-33
照明系统 | ALKS_ALT02034 | SEN | 2层 | 2樓2L-34
照明系统 | ALKS_ALT02035 | SEN | 2层 | 2樓2L-35
照明系统 | ALKS_ALT02036 | SEN | 2层 | 2樓2L-36
照明系统 | ALKS_ALT02037 | SEN | 2层 | 2樓2L-37
照明系统 | ALKS_ALT02038 | SEN | 2层 | 2樓2L-38
照明系统 | ALKS_ALT02039 | SEN | 2层 | 2樓2L-39
照明系统 | ALKS_ALT02040 | SEN | 2层 | 2樓2L-40
照明系统 | ALKS_ALT02041 | SEN | 2层 | 2樓2L-41
照明系统 | ALKS_ALT02042 | SEN | 2层 | 2樓2L-42
照明系统 | ALKS_ALT02043 | SEN | 2层 | 2樓2L-43
照明系统 | ALKS_ALT02044 | SEN | 2层 | 2樓2L-44
照明系统 | ALKS_ALT02045 | SEN | 2层 | 2樓2L-45
照明系统 | ALKS_ALT02046 | SEN | 2层 | 2樓2L-46
照明系统 | ALKS_ALT02047 | SEN | 2层 | 2樓2L-47
照明系统 | ALKS_ALT02048 | SEN | 2层 | 2樓2L-48
照明系统 | ALKS_ALT02049 | SEN |  | 茶水間
照明系统 | ALKS_ALT02050 | SEN |  | 男廁
照明系统 | ALKS_ALT02051 | SEN |  | 女廁
照明系统 | ALKS_ALT02201 | SEN | 2层 | 2樓2L2-1
照明系统 | ALKS_ALT02202 | SEN | 2层 | 2樓2L2-2
照明系统 | ALKS_ALT02203 | SEN | 2层 | 2樓2L2-3
照明系统 | ALKS_ALT02204 | SEN | 2层 | 2樓2L2-4
照明系统 | ALKS_ALT02205 | SEN | 2层 | 2樓2L2-5
照明系统 | ALKS_ALT02206 | SEN | 2层 | 2樓2L2-6
照明系统 | ALKS_ALT02207 | SEN | 2层 | 2樓2L2-7
照明系统 | ALKS_ALT02208 | SEN | 2层 | 2樓2L2-8
照明系统 | ALKS_ALT02209 | SEN | 2层 | 2樓2L2-9
照明系统 | ALKS_ALT02210 | SEN | 2层 | 2樓2L2-10
照明系统 | ALKS_ALT02211 | SEN | 2层 | 2樓2L2-11
照明系统 | ALKS_ALT02212 | SEN | 2层 | 2樓2L2-12
照明系统 | ALKS_ALT02213 | SEN | 2层 | 2樓2L2-13
照明系统 | ALKS_ALT02214 | SEN | 2层 | 2樓2L2-14
照明系统 | ALKS_ALT02215 | SEN | 2层 | 2樓2L2-15
照明系统 | ALKS_ALT02216 | SEN | 2层 | 2樓2L2-16
照明系统 | ALKS_ALT03001 | SEN | 3层 | 3樓3L-1
照明系统 | ALKS_ALT03002 | SEN | 3层 | 3樓3L-2
照明系统 | ALKS_ALT03003 | SEN | 3层 | 3樓3L-3
照明系统 | ALKS_ALT03004 | SEN | 3层 | 3樓3L-4
照明系统 | ALKS_ALT03005 | SEN | 3层 | 3樓3L-5
照明系统 | ALKS_ALT03006 | SEN | 3层 | 3樓3L-6
照明系统 | ALKS_ALT03007 | SEN | 3层 | 3樓3L-7
照明系统 | ALKS_ALT03008 | SEN | 3层 | 3樓3L-8
照明系统 | ALKS_ALT03009 | SEN | 3层 | 3樓3L-9
照明系统 | ALKS_ALT03010 | SEN | 3层 | 3樓3L-10
照明系统 | ALKS_ALT03011 | SEN | 3层 | 3樓3L-11
照明系统 | ALKS_ALT03012 | SEN | 3层 | 3樓3L-12
照明系统 | ALKS_ALT03013 | SEN | 3层 | 3樓3L-13
照明系统 | ALKS_ALT03014 | SEN | 3层 | 3樓3L-14
照明系统 | ALKS_ALT03015 | SEN | 3层 | 3樓3L-15
照明系统 | ALKS_ALT03016 | SEN | 3层 | 3樓3L-16
照明系统 | ALKS_ALT03017 | SEN | 3层 | 3樓3L-17
照明系统 | ALKS_ALT03018 | SEN | 3层 | 3樓3L-18
照明系统 | ALKS_ALT03019 | SEN | 3层 | 3樓3L-19
照明系统 | ALKS_ALT03020 | SEN | 3层 | 3樓3L-20
照明系统 | ALKS_ALT03021 | SEN | 3层 | 3樓3L-21
照明系统 | ALKS_ALT03022 | SEN | 3层 | 3樓3L-22
照明系统 | ALKS_ALT03023 | SEN | 3层 | 3樓3L-23
照明系统 | ALKS_ALT03024 | SEN | 3层 | 3樓3L-24
照明系统 | ALKS_ALT03025 | SEN | 3层 | 3樓3L-25
照明系统 | ALKS_ALT03026 | SEN | 3层 | 3樓3L-26
照明系统 | ALKS_ALT03027 | SEN | 3层 | 3樓3L-27
照明系统 | ALKS_ALT03028 | SEN | 3层 | 3樓3L-28
照明系统 | ALKS_ALT03029 | SEN | 3层 | 3樓3L-29
照明系统 | ALKS_ALT03030 | SEN | 3层 | 3樓3L-30
照明系统 | ALKS_ALT03031 | SEN | 3层 | 3樓3L-31
照明系统 | ALKS_ALT03032 | SEN | 3层 | 3樓3L-32
照明系统 | ALKS_ALT03033 | SEN | 3层 | 3樓3L-33
照明系统 | ALKS_ALT03034 | SEN | 3层 | 3樓3L-34
照明系统 | ALKS_ALT03035 | SEN | 3层 | 3樓3L-35
照明系统 | ALKS_ALT03036 | SEN | 3层 | 3樓3L-36
照明系统 | ALKS_ALT03037 | SEN | 3层 | 3樓3L-37
照明系统 | ALKS_ALT03038 | SEN | 3层 | 3樓3L-38
照明系统 | ALKS_ALT03039 | SEN | 3层 | 3樓3L-39
照明系统 | ALKS_ALT03040 | SEN | 3层 | 3樓3L-40
照明系统 | ALKS_ALT03041 | SEN | 3层 | 3樓3L-41
照明系统 | ALKS_ALT03042 | SEN | 3层 | 3樓3L-42
照明系统 | ALKS_ALT03043 | SEN | 3层 | 3樓3L-43
照明系统 | ALKS_ALT03044 | SEN | 3层 | 3樓3L-44
照明系统 | ALKS_ALT03045 | SEN | 3层 | 3樓3L-45
照明系统 | ALKS_ALT03046 | SEN | 3层 | 3樓3L-46
照明系统 | ALKS_ALT03047 | SEN | 3层 | 3樓3L-47
照明系统 | ALKS_ALT03048 | SEN | 3层 | 3樓3L-48
照明系统 | ALKS_ALT03049 | SEN | 3层 | 3樓3L-49
照明系统 | ALKS_ALT03050 | SEN | 3层 | 3樓3L-50
照明系统 | ALKS_ALT03051 | SEN | 3层 | 3樓3L-51
照明系统 | ALKS_ALT03052 | SEN | 3层 | 3樓3L-52
照明系统 | ALKS_ALT03053 | SEN |  | 茶水間
照明系统 | ALKS_ALT03054 | SEN |  | 男廁
照明系统 | ALKS_ALT03055 | SEN |  | 女廁
照明系统 | ALKS_ALT04014 | SEN | 4层 | 4樓4L-14
照明系统 | ALKS_ALT04041 | SEN | 4层 | 4樓4L-41
照明系统 | ALKS_ALT04042 | SEN | 4层 | 4樓4L-42
照明系统 | ALKS_ALT04043 | SEN | 4层 | 4樓4L-43
照明系统 | ALKS_ALT04049 | SEN |  | 茶水間
照明系统 | ALKS_ALT04050 | SEN |  | 男廁
照明系统 | ALKS_ALT04051 | SEN |  | 女廁
照明系统 | ALKS_ALT05014 | SEN | 5层 | 5樓5L-14
照明系统 | ALKS_ALT05041 | SEN | 5层 | 5樓5L-41
照明系统 | ALKS_ALT05042 | SEN | 5层 | 5樓5L-42
照明系统 | ALKS_ALT05043 | SEN | 5层 | 5樓5L-43
照明系统 | ALKS_ALT05049 | SEN |  | 茶水間
照明系统 | ALKS_ALT05050 | SEN |  | 男廁
照明系统 | ALKS_ALT05051 | SEN |  | 女廁
照明系统 | ALKS_ALT06001 | SEN | 6层 | 6樓6L-1
照明系统 | ALKS_ALT06002 | SEN | 6层 | 6樓6L-2
照明系统 | ALKS_ALT06003 | SEN | 6层 | 6樓6L-3
照明系统 | ALKS_ALT06004 | SEN | 6层 | 6樓6L-4
照明系统 | ALKS_ALT06005 | SEN | 6层 | 6樓6L-5
照明系统 | ALKS_ALT06006 | SEN | 6层 | 6樓6L-6
照明系统 | ALKS_ALT06007 | SEN | 6层 | 6樓6L-7
照明系统 | ALKS_ALT06008 | SEN | 6层 | 6樓6L-8
照明系统 | ALKS_ALT06009 | SEN | 6层 | 6樓6L-9
照明系统 | ALKS_ALT06010 | SEN | 6层 | 6樓6L-10
照明系统 | ALKS_ALT06011 | SEN | 6层 | 6樓6L-11
照明系统 | ALKS_ALT06012 | SEN | 6层 | 6樓6L-12
照明系统 | ALKS_ALT06013 | SEN | 6层 | 6樓6L-13
照明系统 | ALKS_ALT06014 | SEN | 6层 | 6樓6L-14
照明系统 | ALKS_ALT06015 | SEN | 6层 | 6樓6L-15
照明系统 | ALKS_ALT06016 | SEN | 6层 | 6樓6L-16
照明系统 | ALKS_ALT06017 | SEN | 6层 | 6樓6L-17
照明系统 | ALKS_ALT06018 | SEN | 6层 | 6樓6L-18
照明系统 | ALKS_ALT06019 | SEN | 6层 | 6樓6L-19
照明系统 | ALKS_ALT06020 | SEN | 6层 | 6樓6L-20
照明系统 | ALKS_ALT06021 | SEN | 6层 | 6樓6L-21
照明系统 | ALKS_ALT06022 | SEN | 6层 | 6樓6L-22
照明系统 | ALKS_ALT06023 | SEN | 6层 | 6樓6L-23
照明系统 | ALKS_ALT06024 | SEN | 6层 | 6樓6L-24
照明系统 | ALKS_ALT06025 | SEN | 6层 | 6樓6L-25
照明系统 | ALKS_ALT06026 | SEN | 6层 | 6樓6L-26
照明系统 | ALKS_ALT06027 | SEN | 6层 | 6樓6L-27
照明系统 | ALKS_ALT06028 | SEN | 6层 | 6樓6L-28
照明系统 | ALKS_ALT06029 | SEN | 6层 | 6樓6L-29
照明系统 | ALKS_ALT06030 | SEN | 6层 | 6樓6L-30
照明系统 | ALKS_ALT06031 | SEN | 6层 | 6樓6L-31
照明系统 | ALKS_ALT06032 | SEN | 6层 | 6樓6L-32
照明系统 | ALKS_ALT06033 | SEN | 6层 | 6樓6L-33
照明系统 | ALKS_ALT06034 | SEN | 6层 | 6樓6L-34
照明系统 | ALKS_ALT06035 | SEN | 6层 | 6樓6L-35
照明系统 | ALKS_ALT06036 | SEN | 6层 | 6樓6L-36
照明系统 | ALKS_ALT06037 | SEN | 6层 | 6樓6L-37
照明系统 | ALKS_ALT06038 | SEN | 6层 | 6樓6L-38
照明系统 | ALKS_ALT06039 | SEN | 6层 | 6樓6L-39
照明系统 | ALKS_ALT06040 | SEN | 6层 | 6樓6L-40
照明系统 | ALKS_ALT06041 | SEN | 6层 | 6樓6L-41
照明系统 | ALKS_ALT06042 | SEN | 6层 | 6樓6L-42
照明系统 | ALKS_ALT06043 | SEN | 6层 | 6樓6L-43
照明系统 | ALKS_ALT06044 | SEN | 6层 | 6樓6L-44
照明系统 | ALKS_ALT06045 | SEN | 6层 | 6樓6L-45
照明系统 | ALKS_ALT06046 | SEN | 6层 | 6樓6L-46
照明系统 | ALKS_ALT06047 | SEN | 6层 | 6樓6L-47
照明系统 | ALKS_ALT06048 | SEN | 6层 | 6樓6L-48
照明系统 | ALKS_ALT06049 | SEN |  | 茶水間
照明系统 | ALKS_ALT06050 | SEN |  | 男廁
照明系统 | ALKS_ALT06051 | SEN |  | 女廁
冷源系统 | ALKA_TWB | TWB |  | 冷卻水塔外氣濕球
空调末端系统 | ALKR_AUBIQ100 | UBIQ |  | 1F階梯會議室
空调末端系统 | ALKR_AUBIQMBA | UBIQ |  | MBA會議室
冷源系统 | ALKA_CTUS | US |  | 冷卻水塔導電計
冷源系统 | ALKA_AHB11TV | VAE1 |  | 中控室空調箱-冰水閥
冷源系统 | ALKA_CHV1 | VAE1 |  | 冰水閥1
冷源系统 | ALKA_CHV2 | VAE1 |  | 冰水閥2
冷源系统 | ALKA_CHV3 | VAE1 |  | 冰水閥3
冷源系统 | ALKA_CWV1 | VAE1 |  | 冷卻水閥1
冷源系统 | ALKA_CWV2 | VAE1 |  | 冷卻水閥2
冷源系统 | ALKA_CWV3 | VAE1 |  | 冷卻水閥3
冷源系统 | ALKA_BAV | VAE2 |  | 冷卻水塔補水閥
空调末端系统 | ALKA_VAV201 | VAV |  | ALKA_VAV201
空调末端系统 | ALKA_VAV202 | VAV |  | ALKA_VAV202
空调末端系统 | ALKA_VAV203 | VAV |  | ALKA_VAV203
空调末端系统 | ALKA_VAV204 | VAV |  | ALKA_VAV204
空调末端系统 | ALKA_VAV205 | VAV |  | ALKA_VAV205
空调末端系统 | ALKA_VAV206 | VAV |  | ALKA_VAV206
空调末端系统 | ALKA_VAV301 | VAV |  | ALKA_VAV301
空调末端系统 | ALKA_VAV302 | VAV |  | ALKA_VAV302
空调末端系统 | ALKA_VAV303 | VAV |  | ALKA_VAV303
空调末端系统 | ALKA_VAV304 | VAV |  | ALKA_VAV304
空调末端系统 | ALKA_VAV305 | VAV |  | ALKA_VAV305
空调末端系统 | ALKA_VAV306 | VAV |  | ALKA_VAV306
空调末端系统 | ALKA_VAV307 | VAV |  | ALKA_VAV307
空调末端系统 | ALKA_VAV308 | VAV |  | ALKA_VAV308
空调末端系统 | ALKA_VAV309 | VAV |  | ALKA_VAV309
空调末端系统 | ALKA_VAV310 | VAV |  | ALKA_VAV310
空调末端系统 | ALKA_VAV311 | VAV |  | ALKA_VAV311
空调末端系统 | ALKA_VAV312 | VAV |  | ALKA_VAV312
空调末端系统 | ALKA_VAV401 | VAV |  | ALKA_VAV401
空调末端系统 | ALKA_VAV402 | VAV |  | ALKA_VAV402
空调末端系统 | ALKA_VAV403 | VAV |  | ALKA_VAV403
空调末端系统 | ALKA_VAV404 | VAV |  | ALKA_VAV404
空调末端系统 | ALKA_VAV405 | VAV |  | ALKA_VAV405
空调末端系统 | ALKA_VAV406 | VAV |  | ALKA_VAV406
空调末端系统 | ALKA_VAV407 | VAV |  | ALKA_VAV407
空调末端系统 | ALKA_VAV408 | VAV |  | ALKA_VAV408
空调末端系统 | ALKA_VAV409 | VAV |  | ALKA_VAV409
空调末端系统 | ALKA_VAV410 | VAV |  | ALKA_VAV410
空调末端系统 | ALKA_VAV411 | VAV |  | ALKA_VAV411
空调末端系统 | ALKA_VAV412 | VAV |  | ALKA_VAV412
空调末端系统 | ALKA_VAV501 | VAV |  | ALKA_VAV501
空调末端系统 | ALKA_VAV502 | VAV |  | ALKA_VAV502
空调末端系统 | ALKA_VAV503 | VAV |  | ALKA_VAV503
空调末端系统 | ALKA_VAV504 | VAV |  | ALKA_VAV504
空调末端系统 | ALKA_VAV505 | VAV |  | ALKA_VAV505
空调末端系统 | ALKA_VAV506 | VAV |  | ALKA_VAV506
空调末端系统 | ALKA_VAV507 | VAV |  | ALKA_VAV507
空调末端系统 | ALKA_VAV508 | VAV |  | ALKA_VAV508
空调末端系统 | ALKA_VAV509 | VAV |  | ALKA_VAV509
空调末端系统 | ALKA_VAV510 | VAV |  | ALKA_VAV510
空调末端系统 | ALKA_VAV511 | VAV |  | ALKA_VAV511
空调末端系统 | ALKA_VAV512 | VAV |  | ALKA_VAV512
空调末端系统 | ALKA_VAV601 | VAV |  | ALKA_VAV601
空调末端系统 | ALKA_VAV602 | VAV |  | ALKA_VAV602
空调末端系统 | ALKA_VAV603 | VAV |  | ALKA_VAV603
空调末端系统 | ALKA_VAV604 | VAV |  | ALKA_VAV604
空调末端系统 | ALKA_VAV605 | VAV |  | ALKA_VAV605
空调末端系统 | ALKA_VAV606 | VAV |  | ALKA_VAV606
空调末端系统 | ALKA_VAV607 | VAV |  | ALKA_VAV607
空调末端系统 | ALKA_VAV608 | VAV |  | ALKA_VAV608
空调末端系统 | ALKA_VAV609 | VAV |  | ALKA_VAV609
空调末端系统 | ALKA_VAV610 | VAV |  | ALKA_VAV610
空调末端系统 | ALKA_VAV611 | VAV |  | ALKA_VAV611
空调末端系统 | ALKA_VAV612 | VAV |  | ALKA_VAV612
空调末端系统 | ALKA_ZWMDIV | ZWMD |  | 二次冰水泵控制
空调末端系统 | ALKA_AH201BA | SFG | 2层 | 空調箱201
空调末端系统 | ALKA_AH201BU | BTU | 2层 | 空調箱201
空调末端系统 | ALKA_AH202BA | SFG | 2层 | 階梯教室空調箱202
空调末端系统 | ALKA_AH301BA | SFG | 3层 | 空調箱301
空调末端系统 | ALKA_AH301BU | BTU | 3层 | 空調箱301
空调末端系统 | ALKA_AH302BA | SFG | 3层 | 空調箱302
空调末端系统 | ALKA_AH302BU | BTU | 3层 | 空調箱302
空调末端系统 | ALKA_AH401BA | SFG | 4层 | 空調箱401
空调末端系统 | ALKA_AH401BU | BTU | 4层 | 空調箱401
空调末端系统 | ALKA_AH402BA | SFG | 4层 | 空調箱402
空调末端系统 | ALKA_AH402BU | BTU | 4层 | 空調箱402
空调末端系统 | ALKA_AH501BA | SFG | 5层 | 空調箱501
空调末端系统 | ALKA_AH501BU | BTU | 5层 | 空調箱501
空调末端系统 | ALKA_AH502BA | SFG | 5层 | 空調箱502
空调末端系统 | ALKA_AH502BU | BTU | 5层 | 空調箱502
空调末端系统 | ALKA_AH601BA | SFG | 6层 | 空調箱601
空调末端系统 | ALKA_AH601BU | BTU | 6层 | 空調箱601
空调末端系统 | ALKA_AH602BA | SFG | 6层 | 空調箱602
空调末端系统 | ALKA_AH602BU | BTU | 6层 | 空調箱602
空调末端系统 | ALKA_C101EK | CO2T | 1层 | 1F精品區
空调末端系统 | ALKA_C201EK | CO2T | 2层 | 2F北側IDF機房
空调末端系统 | ALKA_C221EK | CO2T | 2层 | 2F行動辦公室區全熱交換器
空调末端系统 | ALKA_C301EK | CO2F | 3层 | 3F北側CO2301
空调末端系统 | ALKA_C303EK | CO2F | 3层 | 3F北側CO2303
空调末端系统 | ALKA_C401EK | CO2F | 4层 | 4F北側CO2401
空调末端系统 | ALKA_C403EK | CO2F | 4层 | 4F北側CO2403
空调末端系统 | ALKA_C501EK | CO2F | 5层 | 5F北側CO2501
空调末端系统 | ALKA_C503EK | CO2F | 5层 | 5F南側CO2503
空调末端系统 | ALKA_C601EK | CO2F | 6层 | 6F北側CO2601
空调末端系统 | ALKA_C603EK | CO2F | 6层 | 6F南側CO2603
空调末端系统 | ALKA_CB101EK | CO2T | B1层 | B1F待檢區CO2B101
冷源系统 | ALKA_CHADD | CHADD |  | 冰水主機
冷源系统 | ALKA_CHU1C | CHUC |  | 冰水主機1
冷源系统 | ALKA_CHU1EK | CHUG |  | 冰水主機1
冷源系统 | ALKA_CHU1TT1 | AIT6 |  | 冰水主機1
冷源系统 | ALKA_CHU1TT2 | AIT6 |  | 冰水主機1
冷源系统 | ALKA_CHU2C | CHUC |  | 冰水主機2
冷源系统 | ALKA_CHU2EK | CHUG |  | 冰水主機2
冷源系统 | ALKA_CHU2TT1 | AIT6 |  | 冰水主機2
冷源系统 | ALKA_CHU2TT2 | AIT6 |  | 冰水主機2
冷源系统 | ALKA_CHU3C | CHUC |  | 冰水主機4
冷源系统 | ALKA_CHU3EK | CHUG |  | 冰水主機5
冷源系统 | ALKA_CHU3TT1 | AIT6 |  | 冰水主機7
冷源系统 | ALKA_CHU3TT2 | AIT6 |  | 冰水主機8
冷源系统 | ALKA_CHUPRO | CHPRO |  | 冰水主機組
空调末端系统 | ALKA_CO2201T | TCO | 2层 | 空調箱201
空调末端系统 | ALKA_CO2221T | TCO | 2层 | 階梯教室空調箱202
空调末端系统 | ALKA_CO2301T | TCO | 3层 | 空調箱301
空调末端系统 | ALKA_CO2303T | TCO | 3层 | 空調箱302
空调末端系统 | ALKA_CO2401T | TCO | 4层 | 空調箱401
空调末端系统 | ALKA_CO2403T | TCO | 4层 | 空調箱402
空调末端系统 | ALKA_CO2501T | TCO | 5层 | 空調箱501
空调末端系统 | ALKA_CO2503T | TCO | 5层 | 空調箱502
空调末端系统 | ALKA_CO2601T | TCO | 6层 | 空調箱601
空调末端系统 | ALKA_CO2603T | TCO | 6层 | 空調箱602
冷源系统 | ALKA_CT1BA | SFG |  | 冷卻水塔1
冷源系统 | ALKA_CT2BA | SFG |  | 冷卻水塔2
冷源系统 | ALKA_CT3BA | SFG |  | 冷卻水塔3
冷源系统 | ALKA_CTADD | CTADD |  | 冷卻水塔
冷源系统 | ALKA_CWFT | AIT5 |  | 冷卻水出水流量
空调末端系统 | ALKA_EFB11EK | EKG | B1层 | B1F排氣風車01
空调末端系统 | ALKA_EFB21EK | EKG | B1层 | B1F排氣風車01
空调末端系统 | ALKA_EFB22EK | EKG | B1层 | B1F排氣風車02
空调末端系统 | ALKA_EFB31EK | EKG | B1层 | B1F排氣風車01
空调末端系统 | ALKA_EFB32EK | EKG | B1层 | B1F排氣風車02
空调末端系统 | ALKA_OA201BA | SFG |  | 外氣空調箱
空调末端系统 | ALKA_OA201BU | BOA |  | 外氣空調箱
冷源系统 | ALKA_ZWADD1 | ZWADD1 |  | 二次冰水壓差
冷源系统 | ALKA_ZWADD2 | ZWADD2 |  | 二次冰水溫差
冷源系统 | ALKA_ZWP1EK | EKG |  | 二次冰水泵1變頻器
冷源系统 | ALKA_ZWP2EK | EKG |  | 二次冰水泵2變頻器
冷源系统 | ALKA_ZWP3EK | EKG |  | 二次冰水泵3變頻器
冷源系统 | ALKA_ZWP4EK | EKG |  | 二次冰水泵4變頻器
电力系统 | ALKB_A1AC | LKAEM34L | B1F | A1AC | 空调电表 | A1AC
电力系统 | ALKB_A1AC1 | LKAEM34L | 1F | A1AC1 | 空调电表 | A1AC1
电力系统 | ALKB_A1EL | LKAEM34S | 1F | A1EL | 动力电表 | A1EL
电力系统 | ALKB_A1EL4 | LKAEM34S | 1F | A1EL4 | 空调电表 | A1EL4
电力系统 | ALKB_A1EL5 | LKAEM34L | 1F | A1EL5 | 动力电表 | A1EL5
电力系统 | ALKB_A1L | LKAEM34L | 1F | A1L | 照明电表 | A1L
电力系统 | ALKB_A1L1 | LKAEM34S | 1F | A1L1 | 照明电表 | A1L1
电力系统 | ALKB_A1L2 | LKAEM34S | 1F | A1L2 | 照明电表 | A1L2
电力系统 | ALKB_A1L5 | LKAEM34S | 1F | A1L5 | 照明电表 | A1L5
电力系统 | ALKB_A1P | LKAEM34S | 1F | A1P | 通风机动力电表 | A1P
电力系统 | ALKB_A1R | LKAEM34S | 1F | A1R | 插座电表 | A1R
电力系统 | ALKB_A1R4 | LKAEM34S | 1F | A1R4 | 插座电表
电力系统 | ALKB_A1R5 | LKAEM34S | 1F | A1R5 | 插座电表
电力系统 | ALKB_A2AC | LKAEM34S | 2F | A2AC | 空调电表
电力系统 | ALKB_A2AC1 | LKAEM34S | 2F | A2AC1 | 空调电表
电力系统 | ALKB_A2EL | LKAEM34L | 2F | A2EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_A2EL4 | LKAEM34S | 1F | A2EL4 | 动力电表
电力系统 | ALKB_A2L | LKAEM34L | 2F | A2L | 照明电表
电力系统 | ALKB_A2R | LKAEM34L | 2F | A2R | 插座电表
电力系统 | ALKB_A2R4 | LKAEM34S | 2F | A2R4 | 插座电表
电力系统 | ALKB_A3AC | LKAEM34S | 3F | A3AC | 空调电表
电力系统 | ALKB_A3AC1 | LKAEM34S | 3F | A3AC1 | 空调电表
电力系统 | ALKB_A3EL | LKAEM34L | 3F | A3EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_A3EL1 | LKAEM34L | 3F | A3EL1 | 照明电表
电力系统 | ALKB_A3L | LKAEM34L | 3F | A3L | 照明电表
电力系统 | ALKB_A3R | LKAEM34S | 3F | A3R | 插座电表
电力系统 | ALKB_A3R1 | LKAEM34L | 3F | A3R1 | 插座电表
电力系统 | ALKB_A4AC | LKAEM34S | 4F | A4AC | 空调电表
电力系统 | ALKB_A4AC1 | LKAEM34S | 4F | A4AC1 | 空调电表
电力系统 | ALKB_A4EL | LKAEM34S | 4F | A4EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_A4L | LKAEM34L | 4F | A4L | 照明电表
电力系统 | ALKB_A4P | LKAEM34L |  | A4P
电力系统 | ALKB_A4R | LKAEM34S | 4F | A4R | 插座电表
电力系统 | ALKB_A5AC | LKAEM34S | 5F | A5AC1 | 空调电表
电力系统 | ALKB_A5AC1 | LKAEM34S | 5F | A5AC | 空调电表
电力系统 | ALKB_A5EL | LKAEM34S | 5F | A5EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_A5L | LKAEM34S | 5F | A5L | 照明电表
电力系统 | ALKB_A5R | LKAEM34L | 5F | A5R | 插座电表
电力系统 | ALKB_A6AC | LKAEM34S | 6F | A6AC | 空调电表
电力系统 | ALKB_A6AC1 | LKAEM34S | 6F | A6AC1 | 空调电表
电力系统 | ALKB_A6EL | LKAEM34L | 6F | A6EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_A6L | LKAEM34S | 6F | A6L | 照明电表
电力系统 | ALKB_A6R | LKAEM34L | 6F | A6R | 插座电表
电力系统 | ALKB_AACP1 | MPR60S | B3F | AACP1DTAP | 空调电表
电力系统 | ALKB_AACP2 | MPR60S | B3F | AACP2DTAP | 空调电表
电力系统 | ALKB_AACP3 | MPR60S | B3F | AACP3DTAP | 空调电表
电力系统 | ALKB_AB1EL | LKAEM34L | B1F | AB1EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_AB1L | LKAEM34S | B1F | AB1L | 照明电表
电力系统 | ALKB_AB1R | LKAEM34S | B1F | AB1R | 插座电表
电力系统 | ALKB_AB2EL | LKAEM34L | B2F | AB2EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_AB2FA | LKAEM34S | B2F | AB2FA | 空调电表
电力系统 | ALKB_AB2L | LKAEM34S | B2F | AB2L | 照明电表
电力系统 | ALKB_AB2P | LKAEM34L | B2F | AB2P | 制程电表
电力系统 | ALKB_AB2R | LKAEM34S | B2F | AB2R | 插座电表
电力系统 | ALKB_AB3EL | LKAEM34L | B3F | AB3EL | 动力电表
电力系统 | ALKB_AB3L | LKAEM34S | B3F | AB3L | 照明电表
电力系统 | ALKB_AB3R | LKAEM34S | B3F | AB3R | 插座电表
电力系统 | ALKB_ABAL | LKAEM34L | 1F | ABAL | 吧台
电力系统 | ALKB_ABAR | LKAEM34L | 1F | ABAR | 展示间
电力系统 | ALKB_ABPA | LKAEM34L | B1F | ABPA | QA LAB
电力系统 | ALKB_AGEN | LKAEM34L |  | AGEN
电力系统 | ALKB_AMCB | MPR60S |  | AMCBDTAP
电力系统 | ALKB_AMP1 | MPR60S |  | AMP1DTAP
电力系统 | ALKB_AMP2 | MPR60S |  | AMP2DTAP
电力系统 | ALKB_APH1 | LKAEM34L | RF | APH1 | 电梯电表
电力系统 | ALKB_APH2 | LKAEM34S | RF | APH2 | 电梯电表
电力系统 | ALKB_ARAC1 | LKAEM34L | 5F | ARAC1 | 空调电表
电力系统 | ALKB_ARL | LKAEM34S | RF | ARL | 照明
电力系统 | ALKB_ARL1 | LKAEM34S | RF | ARL1 | 动力
电力系统 | ALKB_ARPF | LKAEM3P3 | RF | ARPF | 通风机动力
电力系统 | ALKB_ARPW | LKAEM34S | RF | ARPW | 水泵动力
电力系统 | ALKB_ATEL | LKAEM1P3 | B2F | ATEL | 电信盘
电力系统 | ALKB_AU2L | LKAEM34S | 2L | AU2L | 走廊与应急照明
电力系统 | ALKB_AU3L | LKAEM1P2 | 3L | AU3L | 走廊与应急照明
电力系统 | ALKB_AU4L | LKAEM1P2 | 4L | AU4L | 走廊与应急照明
电力系统 | ALKB_AU5L | LKAEM1P2 | 5L | AU5L | 走廊与应急照明
电力系统 | ALKB_AU6L | LKAEM1P2 | 6L | AU6L | 走廊与应急照明
电力系统 | ALKB_AUMP | LKAEM34S | 1F | AUMP | 走廊与应急照明
电力系统 | ALKB_AVCB1 | MPR60S | B2F | AVCB1 | 高压变电室电报
电力系统 | ALKB_AVCB2 | MPR60S | B2F | AVCB2 | 高压变电室电报
微氣象系统 | ALKB_WEA | WEAT |  | 微氣象
自来水系统 | ALKB_WTR01 | AI |  | 正累積流量
自来水系统 | ALKB_WTR02 | AI |  | 正累積流量
发电机系统 | ALKP_GEN | GEN |  | 發電機
地震系统 | ALKU_ERATH | ERATH |  | 地震系統
发电机系统 | ALKU_KACO | KACO |  | 天台太陽能
发电机系统 | ALKU_KACOG | KACO |  | 綠能屋太陽能

## tag_config
System | DeviceType | TagName | TagType | WR | Description | Unit | Limits | Frequency | Time | Remarks | APMTagName | APMTagType | ClassNameCn | SaaSComposer | 说明： DeviceType为设备类别，为了device对应组合。 Name为Tag点名称， Type为数据类型， WR为读写类型， Limits为取值范围，例如0~50。 Description为描述，现在写tag点的中文名。 Frequency和Time是上传频率和工作时间，模拟器使用。 Remarks为备注，可写对应值意义，比如0关/1开 APMTagName和APMTagType为配置APM用的名称和类型。
空调末端系统 | AHU1 | AM | INT | W | 手自動模式
空调末端系统 | AHU1 | FIRE | INT | R | 偵煙開關
空调末端系统 | AHU1 | LR | INT | R | 現場模式
空调末端系统 | AHU1 | MON | INT | W | 啟動模式
空调末端系统 | AHU1 | MSG | INT | R | 維修保養提示
空调末端系统 | AHU1 | OA | INT | R | 信號回饋
空调末端系统 | AHU1 | PDS | INT | R | 濾網壓差
空调末端系统 | AHU1 | PTS | INT | R | 風車壓差
空调末端系统 | AHU1 | RST | INT | W | 清除時間
空调末端系统 | AHU1 | RUN | INT | R | 運轉
空调末端系统 | AHU1 | TRIP | INT | R | 跳脫
空调末端系统 | AHU1 | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
空调末端系统 | AHU1 | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
空调末端系统 | AHU1 | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
空调末端系统 | AHU1 | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
空调末端系统 | AHU1 | AH1 |  | R | 室內濕度 | %
空调末端系统 | AHU1 | AT1 |  | R | 室內溫度 | ℃
空调末端系统 | AHU1 | AU1 |  | R | 冷凍能力 | btu
空调末端系统 | AHU2 | AM | INT | W | 手自動模式
空调末端系统 | AHU2 | FIRE | INT | R | 偵煙開關
空调末端系统 | AHU2 | LR | INT | R | 現場模式
空调末端系统 | AHU2 | MON | INT | W | 啟動模式
空调末端系统 | AHU2 | MSG | INT | R | 維修保養提示
空调末端系统 | AHU2 | OA | INT | R | 信號回饋
空调末端系统 | AHU2 | PTS | INT | R | 風車壓差
空调末端系统 | AHU2 | RST | INT | W | 清除時間
空调末端系统 | AHU2 | RUN | INT | R | 運轉
空调末端系统 | AHU2 | TRIP | INT | R | 跳脫
空调末端系统 | AHU2 | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
空调末端系统 | AHU2 | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
空调末端系统 | AHU2 | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
空调末端系统 | AHU2 | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
自来水系统 | AI | FCF |  | W | 正累積流量
自来水系统 | AI | FRV |  | W | 進水電阻值
自来水系统 | AI | FV |  | W | 流體速度
自来水系统 | AI | IF |  | W | 瞬間流量
自来水系统 | AI | IH |  | R | 瞬間熱量
自来水系统 | AI | RCF |  | W | 負累積流量
自来水系统 | AI | RRV |  | W | 回水電阻值
自来水系统 | AI | TCF |  | W | 總累積流量
空调末端系统 | AIC1 | ERR | INT | R | 儀表狀態
空调末端系统 | AIC1 | HA | INT | R | 高警報
空调末端系统 | AIC1 | HHA | INT | R | 高高警報
空调末端系统 | AIC1 | LA | INT | R | 低警報
空调末端系统 | AIC1 | LLA | INT | R | 低低警報
空调末端系统 | AIC1 | SISW | INT | W | 模擬開關
空调末端系统 | AIC1 | TOTA | INT | R | 群組警報
空调末端系统 | AIC1 | HHSP |  | W | 高高設定值
空调末端系统 | AIC1 | HSP |  | W | 高設定值
空调末端系统 | AIC1 | LLSP |  | W | 低低設定值
空调末端系统 | AIC1 | LSP |  | W | 低設定值
空调末端系统 | AIC1 | OUTH |  | W | 輸出上限值
空调末端系统 | AIC1 | OUTL |  | W | 輸出下限值
空调末端系统 | AIC1 | PV |  | R | 實際值 | ppm
空调末端系统 | AIC1 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | ppm
空调末端系统 | AIC2 | ERR | INT | R | 儀表狀態
空调末端系统 | AIC2 | HA | INT | R | 高警報
空调末端系统 | AIC2 | HHA | INT | R | 高高警報
空调末端系统 | AIC2 | LA | INT | R | 低位動作
空调末端系统 | AIC2 | LLA | INT | R | 低低位動作
空调末端系统 | AIC2 | SISW | INT | W | 模擬開關
空调末端系统 | AIC2 | TOTA | INT | R | 群組警報
空调末端系统 | AIC2 | HHSP |  | W | 高高設定值
空调末端系统 | AIC2 | HSP |  | W | 高設定值
空调末端系统 | AIC2 | LLSP |  | W | 低低設定值
空调末端系统 | AIC2 | LSP |  | W | 低設定值
空调末端系统 | AIC2 | OUTH |  | W | 輸出上限值
空调末端系统 | AIC2 | OUTL |  | W | 輸出下限值
空调末端系统 | AIC2 | PV |  | R | 實際值 | ppm
空调末端系统 | AIC2 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | ppm
冷源系统 | AIDP | ERR | INT | R | 儀表狀態
冷源系统 | AIDP | HA | INT | R | 高警報
冷源系统 | AIDP | HHA | INT | R | 高高警報
冷源系统 | AIDP | LA | INT | R | 低警報
冷源系统 | AIDP | LLA | INT | R | 低低警報
冷源系统 | AIDP | SISW | INT | W | 模擬開關
冷源系统 | AIDP | TOTA | INT | R | 群組警報
冷源系统 | AIDP | HHSP |  | W | 高高設定值 | bar
冷源系统 | AIDP | HSP |  | W | 高設定值 | bar
冷源系统 | AIDP | LLSP |  | W | 低低設定值 | bar
冷源系统 | AIDP | LSP |  | W | 低設定值 | bar
冷源系统 | AIDP | OUTH |  | W | 輸出上限值 | bar
冷源系统 | AIDP | OUTL |  | W | 輸出下限值 | bar
冷源系统 | AIDP | PV |  | R | 實際值 | bar
冷源系统 | AIDP | SIPV |  | W | 模擬實際值 | bar
冷源系统 | AIF1 | ERR | INT | R | 儀表狀態
冷源系统 | AIF1 | HA | INT | R | 高警報
冷源系统 | AIF1 | HHA | INT | R | 高高警報
冷源系统 | AIF1 | LA | INT | R | 低警報
冷源系统 | AIF1 | LLA | INT | R | 低低警報
冷源系统 | AIF1 | SISW | INT | W | 模擬開關
冷源系统 | AIF1 | TOTA | INT | R | 群組警報
冷源系统 | AIF1 | HHSP |  | W | 高高設定值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | HSP |  | W | 高設定值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | LLSP |  | W | 低低設定值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | LSP |  | W | 低設定值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | PV |  | R | 實際值 | LPM
冷源系统 | AIF1 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | LPM
空调末端系统 | AIM1 | ERR | INT | R | 儀表狀態
空调末端系统 | AIM1 | HA | INT | R | 高警報
空调末端系统 | AIM1 | HHA | INT | R | 高高警報
空调末端系统 | AIM1 | LA | INT | R | 低警報
空调末端系统 | AIM1 | LLA | INT | R | 低低警報
空调末端系统 | AIM1 | SISW | INT | W | 模擬開關
空调末端系统 | AIM1 | TOTA | INT | R | 群組警報
空调末端系统 | AIM1 | HHSP |  | W | 高高設定值
空调末端系统 | AIM1 | HSP |  | W | 高設定值
空调末端系统 | AIM1 | LLSP |  | W | 低低設定值
空调末端系统 | AIM1 | LSP |  | W | 低設定值
空调末端系统 | AIM1 | OUTH |  | W | 輸出上限值
空调末端系统 | AIM1 | OUTL |  | W | 輸出下限值
空调末端系统 | AIM1 | PV |  | R | 實際值 | %
空调末端系统 | AIM1 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | %
空调末端系统 | AIP1 | ERR | INT | R | 儀表狀態
空调末端系统 | AIP1 | HA | INT | R | 高警報
空调末端系统 | AIP1 | HHA | INT | R | 高高警報
空调末端系统 | AIP1 | LA | INT | R | 低警報
空调末端系统 | AIP1 | LLA | INT | R | 低低警報
空调末端系统 | AIP1 | SISW | INT | W | 模擬開關
空调末端系统 | AIP1 | TOTA | INT | R | 群組警報
空调末端系统 | AIP1 | HHSP |  | W | 高高設定值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | HSP |  | W | 高設定值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | LLSP |  | W | 低低設定值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | LSP |  | W | 低設定值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | PV |  | R | 實際值 | Pa
空调末端系统 | AIP1 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | Pa
冷源系统 | AIP2 | ERR | INT | R | 儀表狀態
冷源系统 | AIP2 | HA | INT | R | 高警報
冷源系统 | AIP2 | HHA | INT | R | 高高警報
冷源系统 | AIP2 | LA | INT | R | 低警報
冷源系统 | AIP2 | LLA | INT | R | 低低警報
冷源系统 | AIP2 | SISW | INT | W | 模擬開關
冷源系统 | AIP2 | TOTA | INT | R | 群組警報
冷源系统 | AIP2 | HHSP |  | W | 高高設定值 | bar
冷源系统 | AIP2 | HSP |  | W | 高設定值 | bar
冷源系统 | AIP2 | LLSP |  | W | 低低設定值 | bar
冷源系统 | AIP2 | LSP |  | W | 低設定值 | bar
冷源系统 | AIP2 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | bar
冷源系统 | AIP2 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | bar
冷源系统 | AIP2 | PV |  | R | 實際值 | bar
冷源系统 | AIP2 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | bar
冷源系统 | AIT1 | HHSP |  | W | 高高設定值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | HSP |  | W | 高設定值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | LLSP |  | W | 低低設定值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | LSP |  | W | 低設定值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | PV |  | R | 實際值 | ℃
冷源系统 | AIT1 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | HA | INT | R | 高警報
冷源系统 | AIT2 | HHA | INT | R | 高高警報
冷源系统 | AIT2 | LA | INT | R | 低警報
冷源系统 | AIT2 | LLA | INT | R | 低低警報
冷源系统 | AIT2 | SISW | INT | W | 模擬開關
冷源系统 | AIT2 | TOTA | INT | R | 群組警報
冷源系统 | AIT2 | HHSP |  | W | 高高設定值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | HSP |  | W | 高設定值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | LLSP |  | W | 低低設定值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | LSP |  | W | 低設定值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | PV |  | R | 實際值 | ℃
冷源系统 | AIT2 | SIPV |  | W | 模擬實際值 | ℃
冷源系统 | AIT6 | PV |  | R | 出水溫度實際值 | ℃
冷源系统 | AIT5 | PV |  | R | 流量實際值 | LPM
空调末端系统 | AITR | ERR | INT | R | 儀表狀態
空调末端系统 | AITR | HA | INT | R | 高警報
空调末端系统 | AITR | HHA | INT | R | 高高警報
空调末端系统 | AITR | LA | INT | R | 低警報
空调末端系统 | AITR | LLA | INT | R | 低低警報
空调末端系统 | AITR | SISW | INT | W | 模擬開關
空调末端系统 | AITR | TOTA | INT | R | 群組警報
空调末端系统 | AITR | HHSP |  | W | 高高設定值 | ℃
空调末端系统 | AITR | HSP |  | W | 高設定值 | ℃
空调末端系统 | AITR | LLSP |  | W | 低低設定值 | ℃
空调末端系统 | AITR | LSP |  | W | 低設定值 | ℃
空调末端系统 | AITR | OUTH |  | W | 輸出上限值 | ℃
空调末端系统 | AITR | OUTL |  | W | 輸出下限值 | ℃
空调末端系统 | AITR | PV |  | R | 實際值 | ℃
空调末端系统 | AITR | SIPV |  | W | 模擬實際值 | ℃
| APS | 1RUN | INT | R | 1運轉
| APS | 1TRIP | INT | R | 1狀態
| APS | 2RUN | INT | R | 2運轉
| APS | 2TRIP | INT | R | 2狀態
| APS | HAL | INT | R | 高液位
空调末端系统 | BASYS | ER00 | INT | R | BAS控制器CPU狀態
空调末端系统 | BASYS | ER01 | INT | R | BAS控制器RIO-01STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER02 | INT | R | BAS控制器RIO-02STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER03 | INT | R | BAS控制器RIO-03STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER04 | INT | R | BAS控制器RIO-04STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER05 | INT | R | BAS控制器RIO-05STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER06 | INT | R | BAS控制器RIO-06STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER07 | INT | R | BAS控制器RIO-07STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER08 | INT | R | BAS控制器RIO-08STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER09 | INT | R | BAS控制器RIO-09STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | ER10 | INT | R | BAS控制器RIO-10STATION狀態
空调末端系统 | BASYS | CLK | REAL | R | BAS控制器CPU計數值 | CLOCK
空调末端系统 | BASYS | FDIS | REAL | R | BAS控制器剩餘磁碟總空間 | MB
空调末端系统 | BASYS | LERR | REAL | R | BAS控制器本地IO點讀取失敗次數 | 次數
空调末端系统 | BASYS | MEM | REAL | R | BAS控制器系統記憶體負載率 | %
空调末端系统 | BASYS | ORUN | REAL | R | BAS控制器控制邏輯運轉次數 | 次數
空调末端系统 | BASYS | RCYC | REAL | R | BAS控制器控制邏輯運轉周期 | ms
空调末端系统 | BASYS | RERR | REAL | R | BAS控制器遠端IO點讀取失敗次數 | 次數
空调末端系统 | BASYS | TDIS | REAL | R | BAS控制器磁碟總空間 | MB
空调末端系统 | BTU | BT1 |  | R | 冷凍能力室內溫度 | ℃
空调末端系统 | BTU | BT2 |  | R | 冷凍能力室內濕度 | %
空调末端系统 | BTU | BT3 |  | R | 冷凍能力室內焓值 | kj/kg
空调末端系统 | BOA | OAB |  | R | 冷凍能力 | btu
空调末端系统 | BOA | OAH |  | R | 焓值 | kj/kg
空调末端系统 | BOA | OAW |  | R | 濕球溫度 | ℃
冷源系统 | CHADD | CD |  | W | 台數OFF時間設定 | s
冷源系统 | CHADD | CLK |  | R | 時間計數 | s
冷源系统 | CHADD | DB |  | W | DB設定 | ℃
冷源系统 | CHADD | OD |  | W | 台數ON時間設定 | s
冷源系统 | CHADD | PV |  | R | PV設定 | Kcal/hr
冷源系统 | CHADD | SP |  | W | SP設定 | Kcal/hr
冷源系统 | CHPRO | CD2 |  | W | 主機群關閉時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | CD3 |  | W | 主機群關閉時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | CD4 |  | W | 主機群關閉時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | CD5 |  | W | 主機群關閉時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | OD1 |  | W | 主機群啟動時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | OD2 |  | W | 主機群啟動時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | OD3 |  | W | 主機群啟動時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | OD4 |  | W | 主機群啟動時間設定 | s
冷源系统 | CHPRO | PCAL |  | W | PC計算運轉需求台數 | 台
冷源系统 | CHPRO | PNO1 |  | R | 順序編號
冷源系统 | CHPRO | PNO2 |  | R | 順序編號
冷源系统 | CHPRO | PNO3 |  | R | 順序編號
冷源系统 | CHPRO | REQN |  | R | 運轉需求台數 | 台
冷源系统 | CHSEQ | AMC | INT | W | 主機群啟動模式
冷源系统 | CHSEQ | FAIL | INT | R | 主機群啟動狀態
冷源系统 | CHSEQ | IK1 | INT | R | CHU-OFF TIME
冷源系统 | CHSEQ | ONC | INT | W | 半自動模式啟動
冷源系统 | CHSEQ | RDY | INT | R | 主機群啟動準備
冷源系统 | CHSEQ | RST | INT | W | 主機群異常復歸
冷源系统 | CHSEQ | RUC | INT | R | 主機群運行狀態
冷源系统 | CHSEQ | ST1 | INT | R | 主機群啟動步驟1
冷源系统 | CHSEQ | ST2 | INT | R | 主機群啟動步驟2
冷源系统 | CHSEQ | ST3 | INT | R | 主機群啟動步驟3
冷源系统 | CHSEQ | ST4 | INT | R | 主機群啟動步驟4
冷源系统 | CHSEQ | ST5 | INT | R | 主機群啟動步驟5
冷源系统 | CHSEQ | TRIC | INT | R | 主機群設備狀態
冷源系统 | CHSEQ | CLK |  | R | 啟動狀態流程計數時間 | s
冷源系统 | CHU | AM | INT | W | 手自動模式
冷源系统 | CHU | FSC | INT | R | 冰水流量開關
冷源系统 | CHU | FSR | INT | R | 冷卻水流量開關
冷源系统 | CHU | LR | INT | R | 現場模式
冷源系统 | CHU | MON | INT | W | 啟動模式
冷源系统 | CHU | MSG | INT | R | 維修保養提示
冷源系统 | CHU | OA | INT | R | 信號回饋
冷源系统 | CHU | RST | INT | W | 清除時間
冷源系统 | CHU | RUN | INT | R | 運轉
冷源系统 | CHU | TRIP | INT | R | 跳脫
冷源系统 | CHU | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
冷源系统 | CHU | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
冷源系统 | CHU | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
冷源系统 | CHU | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
冷源系统 | CHUC | TTSP |  | W | 外部設定出水溫度設定 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN01 |  | R | 通訊冷凍水溫度顯示 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN02 |  | R | 通訊主機負載 | %
冷源系统 | CHUG | TN03 |  | R | 通訊電流界限設定 | %
冷源系统 | CHUG | TN04 |  | R | 通訊蒸發器出水溫度 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN05 |  | R | 通訊蒸發器回水溫度 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN06 |  | R | 通訊冷凝器回水溫度 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN07 |  | R | 通訊冷凝器出水溫度 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN08 |  | R | 通訊蒸發器制冷劑壓力 | Kpa
冷源系统 | CHUG | TN09 |  | R | 通訊蒸發器制冷劑溫度 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN10 |  | R | 通訊冷凝器制冷劑壓力 | Kpa
冷源系统 | CHUG | TN11 |  | R | 通訊冷凝器制冷劑溫度 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN12 |  | R | 通訊壓縮機狀態
冷源系统 | CHUG | TN13 |  | R | 通訊壓縮機運轉時數 | Hours
冷源系统 | CHUG | TN14 |  | W | 通訊冷凍水溫度設定 | ℃
冷源系统 | CHUG | TN15 |  | W | 通訊主機負載設定 | %
空调末端系统 | CO2T | TCO2 |  | R | CO2 | ppm
空调末端系统 | CO2T | THUM |  | R | 室內濕度 | %
空调末端系统 | CO2T | TTEP |  | R | 室內溫度 | ℃
空调末端系统 | CO2F | FCO2 |  | R | CO2 | ppm
空调末端系统 | CO2F | FHUM |  | R | 室內濕度 | %
空调末端系统 | CO2F | FTEP |  | R | 室內溫度 | ℃
冷源系统 | CTADD | CD |  | W | 塔台數OFF時間設定 | s
冷源系统 | CTADD | CLK |  | R | 塔時間計數 | s
冷源系统 | CTADD | DB |  | W | DB設定 | ℃
冷源系统 | CTADD | OD |  | W | 塔台數ON時間設定 | s
冷源系统 | CTMD | CMD1 | INT | W | 轉速模式
冷源系统 | CTMD | HSP1 |  | W | 第一段上限設定值 | Hz
冷源系统 | CTMD | HSP2 |  | W | 第二段上限設定值 | Hz
冷源系统 | CTMD | HSP3 |  | W | 第三段上限設定值 | Hz
冷源系统 | CTMD | LSP1 |  | W | 第一段上限設定值 | Hz
冷源系统 | CTMD | LSP2 |  | W | 第二段上限設定值 | Hz
冷源系统 | CTMD | LSP3 |  | W | 第三段上限設定值 | Hz
冷源系统 | CTMD | MASR |  | W | 運轉順序旗標
冷源系统 | CTMD | MAXN |  | W | 最大需求台數 | 台
冷源系统 | CTMD | PRIO |  | R | 運轉順序編號
冷源系统 | CTMD | REQN |  | R | 運轉需求台數 | 台
冷源系统 | CTMED | M1 | INT | R | 防垢蝕劑
冷源系统 | CTMED | M2 | INT | R | 殺菌藻劑
冷源系统 | CTMED | V1 | INT | R | 加料器
冷源系统 | CTMED | V2 | INT | R | 排水閥
空调末端系统 | EF1 | AM | INT | W | 手自動模式
空调末端系统 | EF1 | LR | INT | R | 現場模式
空调末端系统 | EF1 | MON | INT | W | 啟動模式
空调末端系统 | EF1 | MSG | INT | R | 維修保養提示
空调末端系统 | EF1 | OA | INT | R | 信號回饋
空调末端系统 | EF1 | PTS | INT | R | 風車壓差
空调末端系统 | EF1 | RST | INT | W | 清除時間
空调末端系统 | EF1 | RUN | INT | R | 運轉
空调末端系统 | EF1 | TRIP | INT | R | 跳脫
空调末端系统 | EF1 | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
空调末端系统 | EF1 | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
空调末端系统 | EF1 | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
空调末端系统 | EF1 | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
空调末端系统 | EF2 | AM | INT | W | 手自動模式
空调末端系统 | EF2 | LR | INT | R | 現場模式
空调末端系统 | EF2 | MON | INT | W | 啟動模式
空调末端系统 | EF2 | OA | INT | R | 信號回饋
空调末端系统 | EF2 | RUN | INT | R | 運轉
空调末端系统 | EF2 | TRIP | INT | R | 跳脫
冷源系统 | EKG | EKHZ |  | R | 變頻器EKI反饋轉速 | HZ
冷源系统 | EKG | EKI |  | R | 變頻器EKI輸入電流 | A
冷源系统 | EKG | EKKW |  | R | 變頻器EKI輸出功率 | KW
冷源系统 | EKG | EKV |  | R | 變頻器EKI輸入電壓 | V
电梯系统 | ELV1 | CTL | INT | W | 貨梯停用
电梯系统 | ELV1 | CTL01 | INT | W | 遠端管制1F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTL02 | INT | W | 遠端管制2F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTL03 | INT | W | 遠端管制3F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTL04 | INT | W | 遠端管制4F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTL05 | INT | W | 遠端管制5F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTL06 | INT | W | 遠端管制6F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTLB1 | INT | W | 遠端管制B1F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTLB2 | INT | W | 遠端管制B2F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | CTLB3 | INT | W | 遠端管制B3F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MAN1 | INT | W | 手動管制1F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MAN2 | INT | W | 手動管制2F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MAN3 | INT | R | 手動管制3F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MAN4 | INT | R | 手動管制4F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MAN5 | INT | R | 手動管制5F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MAN6 | INT | R | 手動管制6F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MANB1 | INT | R | 手動管制B1F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MANB2 | INT | R | 手動管制B2F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | MANB3 | INT | R | 手動管制B3F使用貨梯
电梯系统 | ELV1 | RL | INT | R | 貨梯本地/遠端
电梯系统 | ELV1 | ST01 | INT | R | 管制1F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | ST02 | INT | R | 管制2F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | ST03 | INT | R | 管制3F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | ST04 | INT | R | 管制4F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | ST05 | INT | R | 管制5F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | ST06 | INT | R | 管制6F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | STB01 | INT | R | 管制B1F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | STB02 | INT | R | 管制B2F貨梯使用指示
电梯系统 | ELV1 | STB03 | INT | R | 管制B3F貨梯使用指示
地震系統 | ERATH | ER00 |  | R | NTP Server同步旗標
地震系統 | ERATH | ER01 |  | R | A軸即時加速度
地震系統 | ERATH | ER02 |  | R | B軸即時加速度
地震系統 | ERATH | ER03 |  | R | C軸即時加速度
地震系統 | ERATH | ER04 |  | R | 三軸即時加速度向量和
地震系統 | ERATH | ER09 |  | R | 現在震度 | 級
地震系統 | ERATH | ER10 |  | R | 最大震度
地震系統 | ERATH | ER11 |  | R | 地震旗標
地震系統 | ERATH | ER12 |  | R | LTA旗標
地震系統 | ERATH | ER13 |  | R | 地震警報發生時間 | 秒
地震系統 | ERATH | ER14 |  | R | 地震事件時間記錄-年 | 年
地震系統 | ERATH | ER15 |  | R | 地震事件時間記錄-月 | 月
地震系統 | ERATH | ER16 |  | R | 地震事件時間記錄-日 | DAY
地震系統 | ERATH | ER17 |  | R | 地震事件時間記錄-時 | Hr
地震系統 | ERATH | ER18 |  | R | 地震事件時間記錄-分 | 分
地震系統 | ERATH | ER19 |  | R | 地震事件時間記錄-秒 | 秒
电梯系统 | EVL | CLO | INT | W | 關門指示
电梯系统 | EVL | DOWN | INT | W | 下行指示
电梯系统 | EVL | FAIL | INT | W | 故障指示
电梯系统 | EVL | FIRE1 | INT | W | 火警訊號1
电梯系统 | EVL | MENT | INT | W | 保養狀態
电梯系统 | EVL | OPN | INT | W | 開門指示
电梯系统 | EVL | ST01 | INT | W | 車廂1F位置指示
电梯系统 | EVL | ST02 | INT | W | 車廂2F位置指示
电梯系统 | EVL | ST03 | INT | W | 車廂3F位置指示
电梯系统 | EVL | ST04 | INT | W | 車廂4F位置指示
电梯系统 | EVL | ST05 | INT | W | 車廂5F位置指示
电梯系统 | EVL | ST06 | INT | W | 車廂6F位置指示
电梯系统 | EVL | STAR | INT | W | 啟動狀態
电梯系统 | EVL | STB01 | INT | W | 車廂B1位置指示
电梯系统 | EVL | STB02 | INT | W | 車廂B2位置指示
电梯系统 | EVL | STB03 | INT | W | 車廂B3位置指示
电梯系统 | EVL | UP | INT | W | 上行指示
消防系统 | EXAT | EXHAT | INT | R | 火警排煙
消防系统 | EXAT | FAULT | INT | R | 火警排煙故障
空调末端系统 | FCUG | FON | INT | W | 啟動設定
空调末端系统 | FCUG | FSDM | INT | W | 風速設定
空调末端系统 | FCUG | RLK | INT | W | 鎖定設定
空调末端系统 | FCUG | RMOD | INT | W | 運轉模式設定
空调末端系统 | FCUG | RSP |  | W | 溫度設定 | ℃
空调末端系统 | FCUG | RSPC |  | W | 冷氣溫度上限設定 | ℃
空调末端系统 | FCUG | RSPH |  | W | 暖氣溫度上限設定 | ℃
空调末端系统 | FCUS | FON | INT | W | 啟動設定
空调末端系统 | FCUS | FS1 | INT | R | 低速顯示
空调末端系统 | FCUS | FS2 | INT | R | 中速顯示
空调末端系统 | FCUS | FS3 | INT | R | 強速顯示
空调末端系统 | FCUS | FS4 | INT | R | 自動風速顯示
空调末端系统 | FCUS | FSDM | INT | W | 風速設定
空调末端系统 | FCUS | RLK | INT | W | 鎖定設定
空调末端系统 | FCUS | RM1 | INT | R | 除濕模式顯示
空调末端系统 | FCUS | RM2 | INT | R | 暖氣模式顯示
空调末端系统 | FCUS | RM3 | INT | R | 送風模式顯示
空调末端系统 | FCUS | RM4 | INT | R | 冷氣模式顯示
空调末端系统 | FCUS | RM5 | INT | R | 自動模式顯示
空调末端系统 | FCUS | RMOD | INT | W | 運轉模式設定
空调末端系统 | FCUS | READ |  | R | 讀取感溫器溫度
空调末端系统 | FCUS | RPV |  | R | 室溫 | ℃
空调末端系统 | FCUS | RSP |  | W | 溫度設定 | ℃
空调末端系统 | FCUS | RSPC |  | W | 冷氣溫度上限設定 | ℃
空调末端系统 | FCUS | RSPH |  | W | 暖氣溫度上限設定 | ℃
消防系统 | FGRP | FGP | INT | W | 火警連動
消防系统 | FIRE | FAULT | INT | R | 火警偵測故障
消防系统 | FIRE | FIRE | INT | R | 火警偵測
发电机系统 | GEN | GE01 |  | R | R-S相電壓 | V
发电机系统 | GEN | GE02 |  | R | S-T相電壓 | V
发电机系统 | GEN | GE03 |  | R | T-S相電壓 | V
发电机系统 | GEN | GE04 |  | R | R線電壓 | V
发电机系统 | GEN | GE05 |  | R | S線電壓 | A
发电机系统 | GEN | GE06 |  | R | T線電壓 | A
发电机系统 | GEN | GE07 |  | R | R線電流 | A
发电机系统 | GEN | GE08 |  | R | S線電流 | VA
发电机系统 | GEN | GE09 |  | R | T線電流 | VA
发电机系统 | GEN | GE10 |  | R | 頻率 | Hz
发电机系统 | GEN | GE13 |  | R | 功率因數 | PF
发电机系统 | GEN | GE20 |  | R | 總虛功率 | KVAR
发电机系统 | GEN | GE21 |  | R | R相虛功率 | KVAR
发电机系统 | GEN | GE22 |  | R | S相虛功率 | KVAR
发电机系统 | GEN | GE23 |  | R | T相虛功率 | KVAR
发电机系统 | GEN | GE24 |  | R | 總實功率 | KVA
发电机系统 | GEN | GE33 |  | R | 燃油壓力 | PSI
发电机系统 | GEN | GE34 |  | R | 冷卻液溫度 | C
发电机系统 | GEN | GE35 |  | R | 發電機轉速 | RPM
发电机系统 | GEN | GE36 |  | R | LOCAL電池電壓 | V
发电机系统 | GEN | GE838 |  | R | 啟動訊號
发电机系统 | GEN | GE85 |  | R | 總運轉時數
发电机系统 | GENO | GEO1 | INT | R | ACB1運轉狀態
发电机系统 | GENO | GEO2 | INT | R | ACB1跳脫狀態
发电机系统 | GENO | GEO3 | INT | R | EMP1運轉狀態
发电机系统 | GENO | GEO4 | INT | R | EMP1跳脫狀態
发电机系统 | GENO | GEO5 | INT | R | 油箱液位最高警報
发电机系统 | GENO | GEO6 | INT | R | 油箱液位高警報
发电机系统 | GENO | GEO7 | INT | R | 油箱液位低警報
发电机系统 | GENO | GEO8 | INT | R | 油箱液位最低警報
发电机系统 | GENO | GEO9 | INT | R | 散熱幫浦1運轉狀態
发电机系统 | GENO | GEO10 | INT | R | 散熱幫浦1跳脫狀態
发电机系统 | GENO | GEO11 | INT | R | 散熱幫浦2運轉狀態
发电机系统 | GENO | GEO12 | INT | R | 散熱幫浦2跳脫狀態
电力系统 | HIG | AM | INT | W | 手自動模式
电力系统 | HIG | LR | INT | R | 現場模式
电力系统 | HIG | MON | INT | W | 啟動模式
电力系统 | HIG | MSG | INT | R | 維修保養提示
电力系统 | HIG | OA | INT | R | 信號回饋
电力系统 | HIG | RST | INT | W | 清除時間
电力系统 | HIG | RUN | INT | R | 運轉
电力系统 | HIG | TRIP | INT | R | 跳脫
电力系统 | HIG | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
电力系统 | HIG | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
电力系统 | HIG | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
电力系统 | HIG | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
发电机系统 | KACO | WR |  | R | Inverter Type
发电机系统 | KACO | E |  | R | Daily Yield當日發電量 | WH
发电机系统 | KACO | I |  | R | Current發電電流 | A
发电机系统 | KACO | IN |  | R | Grid / Grid feeding Current市電電流 | A
发电机系统 | KACO | P |  | R | Power即時發電量 | W
发电机系统 | KACO | PN |  | R | Delivered (fed-in) Power併網發電量 | W
发电机系统 | KACO | S |  | R | Status狀態
发电机系统 | KACO | T |  | R | Device Temperature設備溫度 | Deg. C
发电机系统 | KACO | UN |  | R | Grid Voltage市電電壓 | V
发电机系统 | KACO | V |  | R | Voltage發電電壓 | V
冷源系统 | LEVEL | HI | INT | R | 讀值HI
冷源系统 | LEVEL | LO | INT | R | 讀值LO
照明系统 | LGH | CTL | INT | W | 控制
照明系统 | LGH | ST | INT | R | 狀態
电力系统 | LKAEM1P2 | FREQ |  | R | 頻率 | Hz
电力系统 | LKAEM1P2 | I1 |  | R | L1線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | I2 |  | R | L2線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | I3 |  | R | L3線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | I4 |  | R | L4線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | I5 |  | R | L5電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | IAVG |  | R | 平均電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | IN |  | R | 中性線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P2 | KVA |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVA1 |  | R | L1視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVA2 |  | R | L2視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVA3 |  | R | L3視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVA4 |  | R | L4視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVA5 |  | R | L5視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVR |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVR1 |  | R | L1虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVR2 |  | R | L2虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVR3 |  | R | L3虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVR4 |  | R | L4虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KVR5 |  | R | L5虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P2 | KW |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P2 | KW1 |  | R | L1實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P2 | KW2 |  | R | L2實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P2 | KW3 |  | R | L3實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P2 | KW4 |  | R | L4實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P2 | KW5 |  | R | L5實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P2 | PF |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM1P2 | PF1 |  | R | L1功率因數
电力系统 | LKAEM1P2 | PF2 |  | R | L2功率因數
电力系统 | LKAEM1P2 | PF3 |  | R | L3功率因數
电力系统 | LKAEM1P2 | PF4 |  | R | L4功率因數
电力系统 | LKAEM1P2 | PF5 |  | R | L5功率因數
电力系统 | LKAEM1P2 | V1 |  | R | V1相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | V2 |  | R | B-C相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | V3 |  | R | C-A相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | VAVG |  | R | 平均電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | VNAVG |  | R | 平均線電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | VRN |  | R | A相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | VSN |  | R | B相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | VTN |  | R | C相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P2 | WH11 |  | R | 瓦時11 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH12 |  | R | 瓦時12 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH13 |  | R | 瓦時13 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH14 |  | R | 瓦時14 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH15 |  | R | 瓦時15 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH31 |  | R | 瓦時31 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH32 |  | R | 瓦時32 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH33 |  | R | 瓦時33 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH34 |  | R | 瓦時34 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH35 |  | R | 瓦時35 | kWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WH4 |  | W | WH4 | KWH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR1 |  | R | 無效瓦時1 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR11 |  | R | 無效瓦時11 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR12 |  | R | 無效瓦時12 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR13 |  | R | 無效瓦時13 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR14 |  | R | 無效瓦時14 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR15 |  | R | 無效瓦時15 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR3 |  | R | 無效瓦時3 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR31 |  | R | 無效瓦時31 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR32 |  | R | 無效瓦時32 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR33 |  | R | 無效瓦時33 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR34 |  | R | 無效瓦時34 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P2 | WHR35 |  | R | 無效瓦時35 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P3 | FREQ |  | R | 頻率 | Hz
电力系统 | LKAEM1P3 | I1 |  | R | A相線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | I11 |  | R | L11線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | I12 |  | R | L12線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | I2 |  | R | B相線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | I21 |  | R | L21線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | I22 |  | R | L22線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | I3 |  | R | C相線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | IAVG |  | R | 平均電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | IN |  | R | 中性線電流 | A
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA1 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA11 |  | R | L11視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA12 |  | R | L12視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA1S |  | R | L1總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA2 |  | R | B相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA21 |  | R | L21視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA22 |  | R | L22視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA2S |  | R | L2總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVA3 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR1 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR11 |  | R | L11虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR12 |  | R | L12虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR1S |  | R | L1總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR2 |  | R | B相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR21 |  | R | L21虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR22 |  | R | L22虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR2S |  | R | L2總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KVR3 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM1P3 | KW |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW1 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW11 |  | R | L11實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW12 |  | R | L12實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW1S |  | R | L1總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW2 |  | R | B相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW21 |  | R | L21實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW22 |  | R | L22實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW2S |  | R | L2總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | KW3 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM1P3 | PF |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF1 |  | R | A相功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF11 |  | R | L11功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF12 |  | R | L12功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF1S |  | R | L1功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF2 |  | R | B相功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF21 |  | R | L21功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF22 |  | R | L22功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF2S |  | R | L2功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | PF3 |  | R | C相功率因數
电力系统 | LKAEM1P3 | V1 |  | R | L1N相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | V12 |  | R | L1L2相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | V2 |  | R | L2N相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | V3 |  | R | C-A相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | VAVG |  | R | 平均電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | VNAVG |  | R | 平均線電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | VRN |  | R | A相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | VSN |  | R | B相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | VTN |  | R | C相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM1P3 | WH11 |  | R | 瓦時11 | kWH
电力系统 | LKAEM1P3 | WH12 |  | R | 瓦時12 | kWH
电力系统 | LKAEM1P3 | WH31 |  | R | 瓦時31 | kWH
电力系统 | LKAEM1P3 | WH32 |  | R | 瓦時32 | kWH
电力系统 | LKAEM1P3 | WH4 |  | W | :WH4 | KWH
电力系统 | LKAEM1P3 | WHR1 |  | R | 無效瓦時1 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P3 | WHR11 |  | R | 無效瓦時11 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P3 | WHR12 |  | R | 無效瓦時12 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P3 | WHR3 |  | R | 無效瓦時3 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P3 | WHR31 |  | R | 無效瓦時31 | kVARH
电力系统 | LKAEM1P3 | WHR32 |  | R | 無效瓦時32 | kVARH
电力系统 | LKAEM34L | FREQ |  | R | 頻率 | Hz
电力系统 | LKAEM34L | I1 |  | R | A相線電流 | A
电力系统 | LKAEM34L | I2 |  | R | B相線電流 | A
电力系统 | LKAEM34L | I3 |  | R | C相線電流 | A
电力系统 | LKAEM34L | IAVG |  | R | 平均電流 | A
电力系统 | LKAEM34L | IN |  | R | 中性線電流 | A
电力系统 | LKAEM34L | KVA |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVA1 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVA2 |  | R | B相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVA3 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVR |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVR1 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVR2 |  | R | B相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KVR3 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34L | KW |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34L | KW1 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34L | KW2 |  | R | B相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34L | KW3 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34L | PF |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM34L | PF1 |  | R | A相功率因數
电力系统 | LKAEM34L | PF2 |  | R | B相功率因數
电力系统 | LKAEM34L | PF3 |  | R | C相功率因數
电力系统 | LKAEM34L | V1 |  | R | A-B相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | V2 |  | R | B-C相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | V3 |  | R | C-A相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | VAVG |  | R | 平均線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | VNAVG |  | R | 平均電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | VRN |  | R | A相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | VSN |  | R | B相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | VTN |  | R | C相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM34L | WH4 |  | W | WH4 | KWH
电力系统 | LKAEM34L | WHR1 |  | R | 無效瓦時1 | KWH
电力系统 | LKAEM34L | WHR3 |  | R | 無效瓦時3 | kVARH
电力系统 | LKAEM34S | FREQ |  | R | 頻率 | Hz
电力系统 | LKAEM34S | I1 |  | R | A相線電流 | A
电力系统 | LKAEM34S | I2 |  | R | B相線電流 | A
电力系统 | LKAEM34S | I3 |  | R | C相線電流 | A
电力系统 | LKAEM34S | IAVG |  | R | 平均電流 | A
电力系统 | LKAEM34S | IN |  | R | 中性線電流 | A
电力系统 | LKAEM34S | KVA |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVA1 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVA2 |  | R | B相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVA3 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVR |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVR1 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVR2 |  | R | B相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KVR3 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM34S | KW |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34S | KW1 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34S | KW2 |  | R | B相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34S | KW3 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM34S | PF |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM34S | PF1 |  | R | A相功率因數
电力系统 | LKAEM34S | PF2 |  | R | B相功率因數
电力系统 | LKAEM34S | PF3 |  | R | C相功率因數
电力系统 | LKAEM34S | V1 |  | R | A-B相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | V2 |  | R | B-C相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | V3 |  | R | C-A相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | VAVG |  | R | 平均線電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | VNAVG |  | R | 平均電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | VRN |  | R | A相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | VSN |  | R | B相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | VTN |  | R | C相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM34S | WH4 |  | W | WH4 | KWH
电力系统 | LKAEM34S | WHR1 |  | R | 無效瓦時1 | kVARH
电力系统 | LKAEM34S | WHR3 |  | R | 無效瓦時3 | kVARH
电力系统 | LKAEM3P3 | FREQ |  | R | 頻率 | Hz
电力系统 | LKAEM3P3 | I1 |  | R | A相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I11 |  | R | 1A相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I12 |  | R | 2A相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I2 |  | R | B相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I21 |  | R | 1B相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I22 |  | R | 2B相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I3 |  | R | C相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I31 |  | R | 1C相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | I32 |  | R | 2C相線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | IAVG |  | R | 平均電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | IAVG1 |  | R | 1平均電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | IAVG2 |  | R | 2平均電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | IN |  | R | 中性線電流 | A
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA1 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA11 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA12 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA1S |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA2 |  | R | B相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA2S |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA3 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA31 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVA32 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR1 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR11 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR12 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR1S |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR2 |  | R | B相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR2S |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR3 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR31 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KVR32 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | LKAEM3P3 | KW |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW1 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW11 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW12 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW1S |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW2 |  | R | B相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW2S |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW3 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW31 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | KW32 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | LKAEM3P3 | PF |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF1 |  | R | A相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF11 |  | R | A相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF12 |  | R | A相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF1S |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF2 |  | R | B相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF2S |  | R | 功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF3 |  | R | C相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF31 |  | R | C相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | PF32 |  | R | C相功率因數
电力系统 | LKAEM3P3 | V1 |  | R | A-B相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | V2 |  | R | B-C相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | V3 |  | R | C-A相線電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | VAVG |  | R | 平均電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | VNAVG |  | R | 平均線電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | VRN |  | R | A相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | VSN |  | R | B相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | VTN |  | R | C相相電壓 | V
电力系统 | LKAEM3P3 | WH11 |  | R | 瓦時1-1 | kWH
电力系统 | LKAEM3P3 | WH12 |  | R | 瓦時1-2 | kWH
电力系统 | LKAEM3P3 | WH31 |  | R | 瓦時3-1 | kWH
电力系统 | LKAEM3P3 | WH32 |  | R | 瓦時3-2 | kWH
电力系统 | LKAEM3P3 | WH4 |  | W | :WH4 | KWH
电力系统 | LKAEM3P3 | WHR1 |  | R | 無效瓦時1 | kVARH
电力系统 | LKAEM3P3 | WHR11 |  | R | 無效瓦時1-1 | kVARH
电力系统 | LKAEM3P3 | WHR12 |  | R | 無效瓦時1-2 | kVARH
电力系统 | LKAEM3P3 | WHR3 |  | R | 無效瓦時3 | kVARH
电力系统 | LKAEM3P3 | WHR31 |  | R | 無效瓦時3-1 | kVARH
电力系统 | LKAEM3P3 | WHR32 |  | R | 無效瓦時3-2 | kVARH
照明系统 | LTON | CTL | INT | W | 燈光控制
电力系统 | MACB | ACB | INT | R | 高壓電譯狀態
电力系统 | MACB1 | RUN | INT | R | 高壓電譯運轉狀態
电力系统 | MACB1 | TRIP | INT | R | 高壓電譯跳脫狀態
空调末端系统 | MISAIR1 | MISS1 |  | R | 環境溫度1 | ℃
空调末端系统 | MISAIR1 | MISS2 |  | R | 環境溫度2 | ℃
空调末端系统 | MISAIR1 | MISS3 |  | R | 環境溫度3 | ℃
空调末端系统 | MISAIR1 | MISS4 |  | R | 環境溼度1 | %
空调末端系统 | MISAIR1 | MISS5 |  | R | 環境溼度2 | %
空调末端系统 | MISAIR1 | MISS6 |  | R | 環境溼度3 | %
消防系统 | MISAIR1 | MISS7 | INT | R | 消防狀態
消防系统 | MISAIR1 | MISS8 | INT | R | 消防第一次發報
消防系统 | MISAIR1 | MISS9 | INT | R | 消防第二次發報
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS10 | INT | R | 監視_漏水
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS12 | INT | R | 監視_SYSTEM OPERATING STATUS
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS13 | INT | R | 監視_ SYSTEM STATUS
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS14 |  | R | 風速運轉狀態 | %
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS15 |  | R | 回風溫度 | ℃
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS16 |  | R | 出風溫度 | ℃
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS17 |  | R | 回風濕度 | %
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS18 |  | R | 壓縮機運轉狀態
空调末端系统 | MISAIR2 | MISS19 |  | R | 除濕運轉狀態
电力系统 | MISUPS | MISUPS85 | INT | R | 電池斷線開路
电力系统 | MISUPS | MISUPS86 | INT | R | 逆變器關閉
电力系统 | MISUPS | MISUPS87 | INT | R | 旁路開啟
电力系统 | MISUPS | MISUPS88 | INT | R | 總警報
电力系统 | MISUPS | MISUPS18 |  | R | 市電輸入B相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS19 |  | R | 市電輸入C相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS20 |  | R | 市電輸入A線電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS21 |  | R | 市電輸入B線電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS22 |  | R | 市電輸入C線電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS23 |  | R | 市電輸入A相電流 | A
电力系统 | MISUPS | MISUPS24 |  | R | 市電輸入B相電流 | A
电力系统 | MISUPS | MISUPS25 |  | R | 市電輸入C相電流 | A
电力系统 | MISUPS | MISUPS26 |  | R | 市電輸入頻率 | Hz
电力系统 | MISUPS | MISUPS27 |  | R | 市電輸入A相功率因數
电力系统 | MISUPS | MISUPS28 |  | R | 市電輸入B相功率因數
电力系统 | MISUPS | MISUPS29 |  | R | 市電輸入C相功率因數
电力系统 | MISUPS | MISUPS32 |  | R | 輸出A相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS33 |  | R | 輸出B相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS34 |  | R | 輸出C相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS35 |  | R | 輸出A相電流 | A
电力系统 | MISUPS | MISUPS36 |  | R | 輸出B相電流 | A
电力系统 | MISUPS | MISUPS37 |  | R | 輸出C相電流 | A
电力系统 | MISUPS | MISUPS38 |  | R | 輸出頻率 | Hz
电力系统 | MISUPS | MISUPS39 |  | R | 輸出A相功率因數
电力系统 | MISUPS | MISUPS40 |  | R | 輸出B相功率因數
电力系统 | MISUPS | MISUPS41 |  | R | 輸出C相功率因數
电力系统 | MISUPS | MISUPS45 |  | R | 輸出A相功率 | Kw
电力系统 | MISUPS | MISUPS46 |  | R | 輸出B相功率 | Kw
电力系统 | MISUPS | MISUPS47 |  | R | 輸出C相功率 | Kw
电力系统 | MISUPS | MISUPS51 |  | R | outputLoadA.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS52 |  | R | outputLoadB.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS53 |  | R | outputLoadC.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS57 |  | R | 旁路A相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS58 |  | R | 旁路B相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS59 |  | R | 旁路C相電壓 | V
电力系统 | MISUPS | MISUPS60 |  | R | 旁路頻率 | Hz
电力系统 | MISUPS | MISUPS61 |  | R | positiveBatteryVoltage.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS62 |  | R | positiveBatteryCurrent.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS63 |  | R | negativeBatteryVoltage.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS64 |  | R | negativeBatteryCurrent.0
电力系统 | MISUPS | MISUPS65 |  | R | 電池老化率 | %
电力系统 | MISUPS | MISUPS66 |  | R | 電池剩餘時間 | min
电力系统 | MISUPS | MISUPS67 |  | R | 電池溫度 | C
电力系统 | MPR60S | DTAP |  | R | DTAP | kWH
电力系统 | MPR60S | EAE |  | R | EAE | kWH
电力系统 | MPR60S | FREQ |  | R | 頻率 | Hz
电力系统 | MPR60S | I1 |  | R | A相線電流 | A
电力系统 | MPR60S | I2 |  | R | B相線電流 | A
电力系统 | MPR60S | I3 |  | R | C相線電流 | A
电力系统 | MPR60S | IAE |  | R | IAE | kWH
电力系统 | MPR60S | IN |  | R | 中性線電流 | A
电力系统 | MPR60S | KVA |  | R | 總視在功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVA1 |  | R | A相視在功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVA2 |  | R | B相視在功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVA3 |  | R | C相視在功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVR |  | R | 總虛功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVR1 |  | R | A相虛功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVR2 |  | R | B相虛功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KVR3 |  | R | C相虛功率 | KVAr
电力系统 | MPR60S | KW |  | R | 總實功率 | KW
电力系统 | MPR60S | KW1 |  | R | A相實功率 | KW
电力系统 | MPR60S | KW2 |  | R | B相實功率 | KW
电力系统 | MPR60S | KW3 |  | R | C相實功率 | KW
电力系统 | MPR60S | PF |  | R | 功率因數
电力系统 | MPR60S | PF1 |  | R | A相功率因數
电力系统 | MPR60S | PF2 |  | R | B相功率因數
电力系统 | MPR60S | PF3 |  | R | C相功率因數
电力系统 | MPR60S | TC |  | R | 總電流 | A
电力系统 | MPR60S | THDI1 |  | R | THD I1 | kWH
电力系统 | MPR60S | THDI2 |  | R | THD I2 | kWH
电力系统 | MPR60S | THDI3 |  | R | THD I3 | kWH
电力系统 | MPR60S | THDI3P |  | R | THD I3P | kWH
电力系统 | MPR60S | THDV1 |  | R | THD V1 | kWH
电力系统 | MPR60S | THDV2 |  | R | THD V2 | kWH
电力系统 | MPR60S | THDV3 |  | R | THD V3 | kWH
电力系统 | MPR60S | THDV3P |  | R | THD V3P | kWH
电力系统 | MPR60S | V1 |  | R | A-B相線電壓 | V
电力系统 | MPR60S | V2 |  | R | B-C相線電壓 | V
电力系统 | MPR60S | V3 |  | R | C-A相線電壓 | V
电力系统 | MPR60S | VLL |  | R | Voltage LL | V
电力系统 | MPR60S | VLN |  | R | Voltage LN | V
电力系统 | MPR60S | VRN |  | R | A相相電壓 | V
电力系统 | MPR60S | VSN |  | R | B相相電壓 | V
电力系统 | MPR60S | VTN |  | R | C相相電壓 | V
电力系统 | MPR60S | WH4 |  | W | WH4 | KWH
| MWPW | MOPN | INT | R | 微波電源
| MW | MSEN | INT | R | 感應狀態
冷源系统 | PCV | ACT | INT | W | 正逆動作
冷源系统 | PCV | AM | INT | W | 控制選擇
冷源系统 | PCV | TEST | INT | W | 輸出模式
冷源系统 | PCV | D |  | W | KD
冷源系统 | PCV | DT |  | W | 初始時間值 | Sec
冷源系统 | PCV | FOUT |  | R | 回饋輸出值 | %
冷源系统 | PCV | I |  | W | KI
冷源系统 | PCV | IV |  | W | 初始輸出值 | %
冷源系统 | PCV | MOUT |  | W | 手動輸出值 | %
冷源系统 | PCV | OUT |  | R | 實際輸出值 | %
冷源系统 | PCV | OUTH |  | W | 輸出上限值 | %
冷源系统 | PCV | OUTL |  | W | 輸出下限值 | %
冷源系统 | PCV | P |  | W | KP
冷源系统 | PCV | PV |  | R | 實際值 | bar
冷源系统 | PCV | SP |  | W | 設定值 | bar
空调末端系统 | PID1 | ACT | INT | W | 正逆動作
空调末端系统 | PID1 | AM | INT | W | 控制選擇
空调末端系统 | PID1 | TEST | INT | W | 輸出模式
空调末端系统 | PID1 | D |  | W | 風門OAKD
空调末端系统 | PID1 | DT |  | W | 風門OA初始時間值 | Sec
空调末端系统 | PID1 | FOUT |  | R | 風門OA回饋輸出值 | %
空调末端系统 | PID1 | I |  | W | 風門OAKI
空调末端系统 | PID1 | IV |  | W | 風門OA初始輸出值 | %
空调末端系统 | PID1 | MOUT |  | W | 風門OA手動輸出值 | %
空调末端系统 | PID1 | OUT |  | R | 風門OA實際輸出值 | %
空调末端系统 | PID1 | OUTH |  | W | 風門OA輸出上限值 | %
空调末端系统 | PID1 | OUTL |  | W | 風門OA輸出下限值 | %
空调末端系统 | PID1 | P |  | W | 風門OAKP
空调末端系统 | PID1 | PV |  | R | 風門OA實際值 | ℃
空调末端系统 | PID1 | SP |  | W | 風門OA設定值 | ℃
空调末端系统 | PID5 | ACT | INT | W | 正逆動作
空调末端系统 | PID5 | AM | INT | W | 控制選擇
空调末端系统 | PID5 | TEST | INT | W | 輸出模式
空调末端系统 | PID5 | D |  | W | 變頻器KD
空调末端系统 | PID5 | DT |  | W | 變頻器初始時間值 | Sec
空调末端系统 | PID5 | FOUT |  | R | 變頻器回饋輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID5 | I |  | W | 變頻器KI
空调末端系统 | PID5 | IV |  | W | 變頻器初始輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID5 | MOUT |  | W | 變頻器手動輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID5 | OUT |  | R | 變頻器實際輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID5 | OUTH |  | W | 變頻器輸出上限值 | Hz
空调末端系统 | PID5 | OUTL |  | W | 變頻器輸出下限值 | Hz
空调末端系统 | PID5 | P |  | W | 變頻器KP
空调末端系统 | PID5 | PV |  | R | 變頻器實際值 | Pa
空调末端系统 | PID5 | SP |  | W | 變頻器設定值 | Pa
空调末端系统 | PID6 | ACT | INT | W | 正逆動作
空调末端系统 | PID6 | AM | INT | W | 控制選擇
空调末端系统 | PID6 | TEST | INT | W | 輸出模式
空调末端系统 | PID6 | D |  | W | KD
空调末端系统 | PID6 | DT |  | W | 初始時間值 | Sec
空调末端系统 | PID6 | FOUT |  | R | 回饋輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID6 | I |  | W | KI
空调末端系统 | PID6 | IV |  | W | 初始輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID6 | MOUT |  | W | 手動輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID6 | OUT |  | R | 實際輸出值 | Hz
空调末端系统 | PID6 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | Hz
空调末端系统 | PID6 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | Hz
空调末端系统 | PID6 | P |  | W | KP
空调末端系统 | PID6 | PV |  | R | 實際值 | ppm
空调末端系统 | PID6 | SP |  | W | 設定值 | ppm
空调末端系统 | PIDA | ACT | INT | W | 正逆動作
空调末端系统 | PIDA | AM | INT | W | 控制選擇
空调末端系统 | PIDA | TEST | INT | W | 輸出模式
空调末端系统 | PIDA | D |  | W | 風門CO2KD
空调末端系统 | PIDA | DT |  | W | 風門CO2初始時間值 | Sec
空调末端系统 | PIDA | FOUT |  | R | 風門CO2回饋輸出值 | %
空调末端系统 | PIDA | I |  | W | 風門CO2KI
空调末端系统 | PIDA | IV |  | W | 風門CO2初始輸出值 | %
空调末端系统 | PIDA | MOUT |  | W | 風門CO2手動輸出值 | %
空调末端系统 | PIDA | OUT |  | R | 風門CO2實際輸出值 | %
空调末端系统 | PIDA | OUTH |  | W | 風門CO2輸出上限值 | %
空调末端系统 | PIDA | OUTL |  | W | 風門CO2輸出下限值 | %
空调末端系统 | PIDA | P |  | W | 風門CO2KP
空调末端系统 | PIDA | PV |  | R | 風門CO2實際值 | ppm
空调末端系统 | PIDA | PVF |  | R | 風門CO2CO2實際值1 | ppm
空调末端系统 | PIDA | PVS |  | R | 風門CO2CO2實際值2 | ppm
空调末端系统 | PIDA | SP |  | W | 風門CO2設定值 | ppm
空调末端系统 | PIDA | XOUT |  | W | 風門CO2最大輸出值 | %
冷源系统 | PIDC | ACT | INT | W | 正逆動作
冷源系统 | PIDC | AM | INT | W | 控制選擇
冷源系统 | PIDC | TEST | INT | W | 輸出模式
冷源系统 | PIDC | D |  | W | KD
冷源系统 | PIDC | DT |  | W | 初始時間值 | Sec
冷源系统 | PIDC | FOUT |  | R | 回饋輸出值 | Hz
冷源系统 | PIDC | I |  | W | KI
冷源系统 | PIDC | IV |  | W | 初始輸出值 | Hz
冷源系统 | PIDC | MOUT |  | W | 手動輸出值 | Hz
冷源系统 | PIDC | OUT |  | R | 實際輸出值 | Hz
冷源系统 | PIDC | OUTH |  | W | 輸出上限值 | Hz
冷源系统 | PIDC | OUTL |  | W | 輸出下限值 | Hz
冷源系统 | PIDC | P |  | W | KP
冷源系统 | PIDC | PV |  | R | 實際值 | ℃
冷源系统 | PIDC | SP |  | W | 設定值 | ℃
| PIR | PSEN | INT | R | 感應狀態
冷源系统 | PIZ5 | ACT | INT | W | 正逆動作
冷源系统 | PIZ5 | AM | INT | W | 控制選擇
冷源系统 | PIZ5 | TEST | INT | W | 輸出模式
冷源系统 | PIZ5 | ZMDC | INT | W | 控制模式
冷源系统 | PIZ5 | D |  | W | KD
冷源系统 | PIZ5 | DT |  | W | 初始時間值 | Sec
冷源系统 | PIZ5 | FOUT |  | R | 回饋輸出值 | Hz
冷源系统 | PIZ5 | I |  | W | KI
冷源系统 | PIZ5 | IV |  | W | 初始輸出值 | Hz
冷源系统 | PIZ5 | MOUT |  | W | 手動輸出值 | Hz
冷源系统 | PIZ5 | OUT |  | R | 實際輸出值 | Hz
冷源系统 | PIZ5 | OUTH |  | W | 輸出上限值 | Hz
冷源系统 | PIZ5 | OUTL |  | W | 輸出下限值 | Hz
冷源系统 | PIZ5 | P |  | W | KP
冷源系统 | PIZ5 | PV |  | R | 實際值 | bar
冷源系统 | PIZ5 | SP |  | W | 設定值 | bar
空调末端系统 | PROC | SCHE | INT | W | 啟動時間排程
冷源系统 | PUMP | AM | INT | W | 手自動模式
冷源系统 | PUMP | LR | INT | R | 現場模式
冷源系统 | PUMP | MON | INT | W | 啟動模式
冷源系统 | PUMP | MSG | INT | R | 維修保養提示
冷源系统 | PUMP | OA | INT | R | 信號回饋
冷源系统 | PUMP | RST | INT | W | 清除時間
冷源系统 | PUMP | RUN | INT | R | 運轉
冷源系统 | PUMP | TRIP | INT | R | 跳脫
冷源系统 | PUMP | 1RUN | INT | R | 揚水盤1運轉
冷源系统 | PUMP | 1TRIP | INT | R | 揚水盤1狀態
冷源系统 | PUMP | 2RUN | INT | R | 揚水盤2運轉
冷源系统 | PUMP | 2TRIP | INT | R | 揚水盤2狀態
冷源系统 | PUMP | LAL | INT | R | 低水位警報
冷源系统 | PUMP | RL | INT | R | 手自動
冷源系统 | PUMP | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
冷源系统 | PUMP | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
冷源系统 | PUMP | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
冷源系统 | PUMP | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
冷源系统 | PUMPS | AM | INT | W | 手自動模式
冷源系统 | PUMPS | LR | INT | R | 現場模式
冷源系统 | PUMPS | MON | INT | W | 啟動模式
冷源系统 | PUMPS | MSG | INT | R | 維修保養提示
冷源系统 | PUMPS | OA | INT | R | 信號回饋
冷源系统 | PUMPS | PS | INT | R | 壓差開關
冷源系统 | PUMPS | RST | INT | W | 清除時間
冷源系统 | PUMPS | RUN | INT | R | 運轉
冷源系统 | PUMPS | TRIP | INT | R | 跳脫
冷源系统 | PUMPS | DASP |  | W | 保養天數設定 | 天
冷源系统 | PUMPS | DAY |  | R | 運轉天數 | 天
冷源系统 | PUMPS | HR |  | R | 運轉時數 | 小時
冷源系统 | PUMPS | HRSP |  | W | 保養時數設定 | 小時
| RPF | RUN | INT | R | 運轉
| RPF | TRIP | INT | R | 狀態
| RPW | RUN | INT | R | 運轉
| RPW | TRIP | INT | R | 狀態
照明系统 | SEN | BDR | INT | R | 門禁感應
照明系统 | SEN | BLT | INT | W | 人感模擬
照明系统 | SEN | BMAN | INT | W | 邏輯控制
照明系统 | SEN | CTL | INT | R | 邏輯控制
照明系统 | SEN | ELEV | INT | W | 電梯開門
照明系统 | SEN | SCHE | INT | W | 排程設定
照明系统 | SEN | ODC1 |  | R | 關燈延遲時間記數數值
照明系统 | SEN | ODC2 |  | R | 權限延遲時間記數數值
照明系统 | SEN | ODC3 |  | R | 排程延遲時間記數數值
照明系统 | SEN | ODS1 |  | W | 關燈延遲時間設定值
照明系统 | SEN | ODS2 |  | W | 權限延遲時間設定值
照明系统 | SEN | ODS3 |  | W | 排程延遲時間設定值
| SF1 | AM | INT | W | 手自動模式
| SF1 | LR | INT | R | 現場模式
| SF1 | MON | INT | W | 啟動模式
| SF1 | OA | INT | R | 信號回饋
| SF1 | RUN | INT | R | 運轉
| SF1 | TRIP | INT | R | 跳脫
空调末端系统 | SFG | SFHZ |  | R | 變頻通訊反饋轉速 | HZ
空调末端系统 | SFG | SFI |  | R | 變頻通訊輸入電流 | A
空调末端系统 | SFG | SFKW |  | R | 變頻通訊輸出功率 | KW
空调末端系统 | SFG | SFV |  | R | 變頻通訊輸入電壓 | V
| SIGC | SCLK |  | R | 通訊計數 | SEC
| SIGN | EN42 | INT | W | Signage 42 啟用
| SIGN | EN43 | INT | W | Signage 43 啟用
| SIGN | EN45 | INT | W | Signage 45 啟用
| SIGN | EN46 | INT | W | Signage 46 啟用
| SIGN | EN47 | INT | W | Signage 47 啟用
| SIGN | EN48 | INT | W | Signage 48 啟用
| SIGN | PRG |  | W | 節目表
空调末端系统 | TCO | TTCO |  | R | WA TO BAS二氧化碳轉換 | ppm
冷源系统 | TWB | SPM | INT | W | SP模式設定
冷源系统 | TWB | SPDB |  | W | SP差量設定 | ℃
冷源系统 | TWB | SPFX |  | W | 固定溫度 | ℃
冷源系统 | TWB | SPW |  | R | 外氣濕球溫度 | ℃
空调末端系统 | UBIQ | URCL | INT | W | 設備操作
空调末端系统 | UBIQ | UCO2 |  | W | CO2濃度 | ppm
空调末端系统 | UBIQ | UHUM |  | W | 溼度 | %
空调末端系统 | UBIQ | URST |  | W | 會議室狀態
空调末端系统 | UBIQ | UTEM |  | W | 溫度 | ℃
冷源系统 | US | HI | INT | R | 讀值HI
冷源系统 | US | LO | INT | R | 讀值LO
冷源系统 | VAE1 | AM | INT | W | 手自動模式
冷源系统 | VAE1 | MON | INT | W | 啟動模式
冷源系统 | VAE1 | OA | INT | R | 信號回饋
冷源系统 | VAE1 | OPN | INT | R | 開關
冷源系统 | VAE2 | AM | INT | W | 手自動模式
冷源系统 | VAE2 | MON | INT | W | 啟動
空调末端系统 | VAV | DAYM | INT | W | 日夜模式
空调末端系统 | VAV | VAVF | INT | R | 通訊異常
空调末端系统 | VAV | VAVR | INT | W | 自我復歸
空调末端系统 | VAV | VAVE |  | R | 實際風量 | LPS
空调末端系统 | VAV | VAVH |  | W | 設定最大風量 | LPS
空调末端系统 | VAV | VAVL |  | W | 設定最小風量 | LPS
空调末端系统 | VAV | VDMP |  | R | 風門開度 | %
空调末端系统 | VAV | VTEM |  | R | 室內實際溫度 | ℃
空调末端系统 | VAV | VTES |  | W | 設定室內溫度 | ℃
微气象系统 | WEAT | AWIND |  | R | 平均風速 | KM
微气象系统 | WEAT | BAR |  | R | 氣壓
微气象系统 | WEAT | BATT |  | R | 設備電池狀態
微气象系统 | WEAT | CBATT |  | R | Console電壓 | V
微气象系统 | WEAT | CDOSR |  | R | 當日降雨強度
微气象系统 | WEAT | DRAIN |  | R | 日雨量 | CM
微气象系统 | WEAT | DWIND |  | R | 風向
微气象系统 | WEAT | INHUM |  | R | 內部溼度 | %
微气象系统 | WEAT | INTEP |  | R | 內部溫度 | C
微气象系统 | WEAT | MRAIN |  | R | 月雨量 | CM
微气象系统 | WEAT | OHUM |  | R | 外部溼度 | %
微气象系统 | WEAT | OTEMP |  | R | 外部溫度 | C
微气象系统 | WEAT | RRAIN |  | R | 降雨機率 | %
微气象系统 | WEAT | RWET |  | R | 及時溼度狀態
微气象系统 | WEAT | SOLAR |  | R | 日照強度 | W/m2
微气象系统 | WEAT | SRAIN |  | R | 降雨強度 | CM
微气象系统 | WEAT | SUNR |  | R | 日出時間
微气象系统 | WEAT | SUNRH |  | R | Analog Input
微气象系统 | WEAT | SUNS |  | R | 日落時間
微气象系统 | WEAT | UV |  | R | 紫外線
微气象系统 | WEAT | WIND |  | R | 風速 | KM
微气象系统 | WEAT | YRAIN |  | R | 年雨量 | CM
冷源系统 | ZWADD1 | CD |  | W | 冰水壓差台數OFF時間設定 | s
冷源系统 | ZWADD1 | CLK |  | R | 冰水壓差時間計數 | s
冷源系统 | ZWADD1 | DB |  | W | 冰水壓差DB設定 | ℃
冷源系统 | ZWADD1 | OD |  | W | 冰水壓差台數ON時間設定 | s
冷源系统 | ZWADD1 | PVP |  | R | 管末壓差取小值 | bar
冷源系统 | ZWADD1 | PVP1 |  | R | 管末壓差1 | bar
冷源系统 | ZWADD1 | PVP2 |  | R | 管末壓差2 | bar
冷源系统 | ZWADD1 | SPP |  | W | 管末壓差設定值 | bar
冷源系统 | ZWADD2 | CD |  | W | 冰水溫差台數OFF時間設定 | s
冷源系统 | ZWADD2 | CLK |  | R | 冰水溫差時間計數 | s
冷源系统 | ZWADD2 | DB |  | W | 冰水溫差DB設定 | ℃
冷源系统 | ZWADD2 | OD |  | W | 冰水溫差台數ON時間設定 | s
冷源系统 | ZWADD2 | PVE |  | R | 冰水出回水溫差溫度 | ℃
冷源系统 | ZWADD2 | SPE |  | W | 冰水出回水溫差溫度設定 | ℃
冷源系统 | ZWMD | ZMD1 | INT | W | 轉速模式
冷源系统 | ZWMD | ZMDC | INT | W | 控制模式
冷源系统 | ZWMD | HSP1 |  | W | 第一段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | HSP2 |  | W | 第二段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | HSP3 |  | W | 第三段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | HSP4 |  | W | 第四段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | LSP1 |  | W | 第一段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | LSP2 |  | W | 第二段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | LSP3 |  | W | 第三段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | LSP4 |  | W | 第四段上限設定值 | Hz
冷源系统 | ZWMD | MASR |  | W | 運轉順序旗標
冷源系统 | ZWMD | MAXN |  | W | 最大需求台數 | 台
冷源系统 | ZWMD | PRIO |  | R | 運轉順序編號
冷源系统 | ZWMD | REQN |  | R | 運轉需求台數 | 台